## Almacén Heterogéneo
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO DEBIDO A ALMACENAMIENTOS EN EDIFICIOS HABITADOS
Datos
Volumen de recinto | Altura libre media | Superficie en planta | Subsidiario del uso Comercial | Densidad carga de fuego [QS]
(m³) | (m) | (m²) | (SI/NO) | (MJ/m²)
VALORES DE CÁLCULO |  |  | RESULTADO DE CÁLCULO
Volumen | Altura | Superficie | Carga de fuego total [QT]
(m³) | (m) | (m²) | (MJ)
Clasificación
RIESGO BAJO | RIESGO MEDIO | RIESGO ALTO | Nivel de riesgo
Carga de fuego límite (MJ)
Volumen límite (m³)
Volumen que significa la aplicación del RSCIEI (m³)
© Pedro J. Álvarez Morales

## Almacén Homogéneo
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO DEBIDO A ALMACENAMIENTOS EN EDIFICIOS HABITADOS
Datos
Volumen | Altura libre | Superficie | Subsidiario del | TIPO de almacenamiento homogéneo | [6 empty] | VALORES DE CÁLCULO
de recinto | media | en planta | Uso Comercial | Epigrafe Tabla 1.2 | [6 empty] | kf | qv | Ci (adim) |  | Ra
(m³) | (m) | (m²) | (SI/NO) | Anexo I del RSCIEI | [6 empty] | (MJ/m³) | (MJ/m³) | C.Aux. | otro | (adim.)
GEOMETRÍA |  |  | CANTIDAD de almacenamiento homogéneo (elegir una opción) | [7 empty] | VALORES DE CÁLCULO
VALORES DE CÁLCULO |  |  | Almacenam. | ka | Ocupación |  | Espacio libre |  | Volumen |  | ka |  | Volumen de
Volumen | Altura | Superficie | Estándar | fijo | en planta |  | al techo |  | de producto |  | de cálculo |  | producto
(m³) | (m) | (m²) | (SI/NO) | (adim.) | (en %) |  | (m) |  | (m³) |  | (adim.) |  | (m³)
%
Clasificación | [10 empty] | Aplicaciones
RIESGO BAJO | RIESGO MEDIO | RIESGO ALTO | Nivel de riesgo |  | RESULTADOS DEL CÁLCULO | [5 empty] | Volumen que significa la aplicación del RSCIEI |  | Volumen máximo de almacenamiento de producto sin variar la clasificación
Carga de fuego límite (MJ) |  |  |  |  | Densidad de carga de fuego [QS] |  |  | Carga de fuego total [QT]
Volumen límite (m³) |  |  |  |  | (MJ/m²) |  |  | (MJ) |  |  | (m³) |  | (m³)
VALORES DE CONTROL |  |  | INTERVALOS | > 200 MJ/m² |  | > 425 MJ/m² y Uso Comercial |  |  |  | > 850 MJ/m² |  |  | > 3400 MJ/m²
(volumen máximo de producto) |  |  | Densidad QS
Sin Riesgo sin Uso Comercial |  | Volumen máximo de producto debido a QT |  |  | Volumen máximo de producto debido a QS | [5 empty] | Volumen de recinto
Sin Riesgo en Uso Comercial |  | Volumen máximo de producto debido a QT |  |  | Volumen máximo de producto debido a QS | [5 empty] | Volumen de recinto
Riesgo Bajo |  | Volumen máximo de producto debido a QT |  |  | Volumen máximo de producto debido a QS | [5 empty] | Volumen de recinto
Riesgo Medio |  | Volumen máximo de producto debido a QT |  |  | Volumen máximo de producto debido a QS | [5 empty] | Volumen de recinto
© Pedro J. Álvarez Morales

## Cuadro Auxiliar CRAEH
Extracto de la TABLA 1.2 del ANEXO I del RSCIEI
*Obtenidos de la tabla 1.1 del Anexo I, de la Guía Técnica de Aplicación del RSCIEI, del Catálogo CEA o los considerados más probables en el almacenamiento
ACTIVIDAD (Almacenamiento) | qv | Ci* | Ra |  |  |  | Cambio de denominación respecto a la tabla 1.2
MJ/m³
Aceites | 18900 | 1.3 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | Aceites comestibles | Aceites: mineral, vegetal y animal
Acumuladores | 800 | 1.3 | 1.5 | #REF! | #REF! | #REF!
Alimentación (embalaje) | 800 | 1.3 | 1.5 | #REF! | #REF! | #REF! | Alimentación, embalaje
Aparatos eléctricos o electrónicos | 400 | 1.3 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | Aparatos eléctricos | Aparatos electrónicos
Aparatos fotográficos | 600 | 1.3 | 1.5 | #REF! | #REF! | #REF!
Archivos | 1700 | 1.3 | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
Automóviles (accesorios) | 800 | 1.3 | 1.5 | #REF! | #REF! | #REF! | Automóviles, almacén de accesorios
Azucar (productos de azucar) | 800 | 1.3 | 1.5 | #REF! | #REF! | #REF! | Azúcar, productos de
Barnices | 2500 | 1.6 | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
Bebidas alcohólicas (licores y destilados) | 800 | 1.6 | 1.5 | #REF! | #REF! | #REF! | Bebidas alcohólicas, venta
Bebidas baja graduación o sin alcohol | 125 | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | Bebidas bajas en o sin alcohol
Bebidas zumos de frutas | 300 | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | Bebidas sin alcohol, zumos de frutas
Bibliotecas (almacén) | 2000 | 1.3 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | Bibliotecas
Bicicletas | 400 | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
Cables (embalaje) | 600 | 1.3 | 1.5 | #REF! | #REF! | #REF! | Cables
Cajas de madera | 600 | 1.3 | 1.5 | #REF! | #REF! | #REF!
Calzado | 400 | 1.3 | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
Calzado (accesorios) | 800 | 1.3 | 1.5 | #REF! | #REF! | #REF! | Calzado, accesorios de
Caramelos | 1500 | 1.3 | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
Cartonaje | 2500 | 1.3 | 1.5 | #REF! | #REF! | #REF!
Caucho (artículos) | 5000 | 1.3 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | Caucho, artículos de
Cepillos y brochas | 800 | 1.3 | 1.5 | #REF! | #REF! | #REF!
Cera (artículos) | 2100 | 1.3 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | Cera, artículos de
Cestería | 200 | 1.3 | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
Chocolate | 3400 | 1.3 | 1.5 | #REF! | #REF! | #REF!
Cochecitos de niño | 800 | 1.3 | 1.5 | #REF! | #REF! | #REF!
Colchones no sintéticos | 5000 | 1.3 | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
Confiterías | 1700 | 1.3 | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
Congelados (embalaje) | 372 | 1.3 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | Congelados
Conservas (embalaje) | 372 | 1.3 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | Conservas
Corcho (artículos) | 800 | 1.3 | 1.5 | #REF! | #REF! | #REF! | Corcho, artículos de
Cordelerías | 600 | 1.3 | 1.5 | #REF! | #REF! | #REF!
Correas | 5000 | 1.3 | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
Cosméticos | 500 | 1.3 | 1.5 | #REF! | #REF! | #REF!
Cuero (artículos) | 600 | 1.3 | 1.5 | #REF! | #REF! | #REF! | Cuero, artículos de
Cuero sintético (artículos) | 800 | 1.3 | 1.5 | #REF! | #REF! | #REF! | Cuero sintético, artículos de
Diluyentes | 3400 | 1.6 | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
Discos compactos y similares | 3400 | 1.3 | 1.5 | #REF! | #REF! | #REF!
Droguerías (almacén) | 800 | 1.3 | 1.5 | #REF! | #REF! | #REF! | Droguerías
Electricidad (almacén de materiales) | 400 | 1.3 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | Electricidad, almacén de materiales de
Escobas | 400 | 1.3 | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
Especias | 200 | 1.3 | 1.5 | #REF! | #REF! | #REF!
Espumas sintéticas (artículos) | 800 | 1.3 | 1.5 | #REF! | #REF! | #REF! | Espumas sintéticas, artículos de
Esquíes | 1700 | 1.3 | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
Fibras de coco | 8400 | 1.3 | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
Fieltro | 800 | 1.3 | 1.5 | #REF! | #REF! | #REF!
Flores artificiales | 200 | 1.3 | 1.5 | #REF! | #REF! | #REF!
Frigoríficos y refrigeradores | 300 | 1.3 | 1 |  |  |  | Armarios frigoríficos | Refrigeradores
Hule (artículos) | 2100 | 1.3 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | Hule, artículos de
Imprentas (almacén) | 8000 | 1.3 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | Imprentas, almacén
Juguetes | 800 | 1.3 | 1.5 | #REF! | #REF! | #REF!
Lavadoras | 400 | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
Legumbres secas | 400 | 1.3 | 1.5 | #REF! | #REF! | #REF!
Lencería (textiles) | 600 | 1.3 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | Textiles, lencería
Leña | 2500 | 1.3 | 2
Linóleo | 5000 | 1.3 | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
Madera (mezclada o variada) | 4200 | 1.3 | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
Madera (vigas, tablas) | 4200 | 1.3 | 1.5
Mantas (textiles) | 1900 | 1.3 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | Textiles, mantas
Materiales de construcción (embalaje) | 800 | 1.3 | 1.5 | #REF! | #REF! | #REF! | Materiales de construcción, almacén
Materias sintéticas (artículos) | 800 | 1.3 | 1.5 | #REF! | #REF! | #REF! | Materias sintéticas, artículos de
Medicamentos (embalaje) | 800 | 1.3 | 1.5 | #REF! | #REF! | #REF! | Medicamentos, embalaje
Mercancías incombustibles en cajas de madera o plástico | 200 | 1.3 | 1 |  |  |  | Depósitos de mercancías incombustibles en cajas de madera o plástico
Mercancías incombustibles en casilleros de madera | 100 | 1.3 | 2 |  |  |  | Depósitos de mercancías incombustibles en casilleros de madera
Mercancías incombustibles en estanterías de madera | 100 | 1 | 1 |  |  |  | Depósitos de mercancías incombustibles en estanterías de madera
Mercancías incombustibles en estanterías metálicas | 20 | 1 | 1 |  |  |  | Depósitos de mercancías incombustibles en estanterías metálicas
Mercancías incombustibles en palets de madera | 150 | 1 | 2 |  |  |  | Depósitos de mercancías incombustibles en paletas de madera
Mercería (almacén) | 1400 | 1.3 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | Mercería, venta
Muebles de madera | 800 | 1.3 | 1.5 | #REF! | #REF! | #REF!
Neumáticos de automóviles | 1500 | 1.3 | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
Oficina (material) | 1300 | 1.3 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | Material de oficina
Óptica (instrumentos) | 200 | 1 | 1 |  |  |  | Instrumentos de óptica
Palets de madera | 1300 | 1.3 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | Paletas de madera
Paneles de madera aglomerada o contrachapada | 6700 | 1.3 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | Paneles de madera aglomerada | Paneles de madera contrachapada
Papel (desechos prensados) | 2100 | 1.3 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | Papel, desechos prensados
Papel (viejo o granel) | 8400 | 1.3 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | Papel, viejo o granel
Papelería (almacén) | 1100 | 1.3 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | Papelería
Paraguas | 400 | 1.3 | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
Parquets | 1200 | 1.3 | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
Pastas alimenticias | 1700 | 1.3 | 1.5 | #REF! | #REF! | #REF!
Pegamentos | 3400 | 1.3 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | Pegamentos combustibles | Pegamentos incombustibles
Peletería (artículos) | 1200 | 1.3 | 1.5 | #REF! | #REF! | #REF! | Peletería, productos de | Pieles, almacén
Perfumería (artículos) | 500 | 1.3 | 1.5 | #REF! | #REF! | #REF! | Perfumería, artículos de
Pilas secas | 600 | 1.3 | 1.5 | #REF! | #REF! | #REF!
Pirotécnicos (artículos) | 2000 | 1.6 | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | Artículos pirotécnicos
Placas de fibras blandas | 800 | 1.3 | 1.5 | #REF! | #REF! | #REF!
Placas de resina sintética | 4200 | 1.3 | 1.5
Prendas de vestir | 400 | 1.3 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | Textiles, prendas de vestir
Productos químicos combustibles | 1000 | 1.3 | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
Puertas de madera | 1800 | 1.3 | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
Puertas plásticas | 4200 | 1.3 | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
Relojes (embalaje) | 400 | 1.3 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | Relojes
Revestimientos de suelos combustibles | 6000 | 1.3 | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
Sacos de papel | 12600 | 1.3 | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
Sacos de plástico | 25200 | 1.3 | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
Sacos de yute | 800 | 1.3 | 1.5 | #REF! | #REF! | #REF!
Tabaco (artículos) | 2100 | 1.3 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | Tabaco, artículos de
Tapicerías (artículos) | 1000 | 1.3 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | Tapicerías, artículos de
Tapices | 1700 | 1.3 | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
Tejidos sintéticos, de lino, algodón, yute o cáñamo | 1300 | 1.3 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | Tejidos cáñamo, yute, lino | Tejidos, depósito de balas de algodón | Tejidos sintéticos
Tejidos de seda artificial | 1000 | 1.3 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | Tejidos, seda artificial
Televisores | 200 | 1.3 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | Aparatos de televisión
Tintas de imprenta | 3000 | 1.3 | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
Toldos o lonas | 1000 | 1.3 | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
Toneles de madera o plástico | 800 | 1.3 | 1.5 | #REF! | #REF! | #REF! | Toneles de madera | Toneles de plástico
OTRO "1" (a definir en la HOJA "Cuadro Auxiliar CRAEH")
OTRO "2" (a definir en la HOJA "Cuadro Auxiliar CRAEH")
OTRO "3" (a definir en la HOJA "Cuadro Auxiliar CRAEH")
OTRO "4" (a definir en la HOJA "Cuadro Auxiliar CRAEH")
OTRO "5" (a definir en la HOJA "Cuadro Auxiliar CRAEH")
OTRO "6" (a definir en la HOJA "Cuadro Auxiliar CRAEH")
OTRO "7" (a definir en la HOJA "Cuadro Auxiliar CRAEH")
OTRO "8" (a definir en la HOJA "Cuadro Auxiliar CRAEH")
OTRO "9" (a definir en la HOJA "Cuadro Auxiliar CRAEH")
OTRO "10" (a definir en la HOJA "Cuadro Auxiliar CRAEH")
© Pedro J. Álvarez Morales

## (5) Densidad Carga de Fuego
CÁLCULO DE LA DENSIDAD DE CARGA DE FUEGO PONDERADA Y CORREGIDA conforme al ANEXO I del RSCIEI
Localización |  | Cálculo por la masa de cada combustible
|  | Producto | Masa | Poder | Coeficiente |  |  | Determinación Ra |  |  |  | Sumando | Referencia | Obtener Ra (simplificado) = |  |  |  | Obtener Ra (RSCIEI) =
|  | Epígrafe Tabla 1.4 | Gi | calorífico qi | Ci (adim.) |  |  | Actividad Epígrafe Tabla 1.2 |  | »Fabr./Venta |  | Gi·qi·Ci | Ra | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | Superficie | 1.5 | 2
|  | Anexo I RSCIEI | (kg) | (MJ/kg) | Tabla | otro |  | Anexo I RSCIEI |  | »Almcto. |  | (MJ) | (adim.) | % masa |  | % sumando |  | (m²) | % superficie
Localización |  | Cálculo por la densidad de cada zona con proceso diferente
|  | Actividad | [5 empty] | Superficie | Densidad | Coeficiente |  | Sumando | Referencia | Obtener Ra (simplificado) = |  |  |  | Obtener Ra (RSCIEI) =
|  | Epígrafe FABRICACIÓN Y VENTA Tabla 1.2 | [5 empty] | Si | qsi | Ci (adim.) |  | qsi·Si·Ci | Ra | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | Superficie | 1.5 | 2
|  | Anexo I RSCIEI | [5 empty] | (m²) | (MJ/m²) | Tabla | otro | (MJ) | (adim.) | % superficie |  | % sumando |  | (m²) | % superficie
Localización |  | Cálculo por la carga de fuego por m³ de cada almacenaniento diferente
|  | Actividad | [5 empty] | Volumen | Carga de | Coeficiente |  | Sumando | Referencia | Obtener Ra (simplificado) = |  |  |  | Obtener Ra (RSCIEI) =
|  | Epígrafe ALMACENAMIENTO Tabla 1.2 | [5 empty] | producto Vi | fuego qvi | Ci (adim.) |  | qvi·Vi·Ci | Ra | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | Superficie | 1.5 | 2
|  | Anexo I RSCIEI | [5 empty] | (m³) | (MJ/m³) | Tabla | otro | (MJ) | (adim.) | % volumen |  | % sumando |  | (m²) | % superficie
Superficie en planta (m²) |  | Carga de fuego TOTAL (MJ) |  |  |  |  | = | S Gi·qi·Ci + S qsi·Si·Ci + S qvi·Vi·Ci |  |  |  |  | · Ra | 1
| DENSIDAD de carga de fuego (MJ/m²) | [5 empty] | Clasificación del riesgo según Tabla 1.3 Anexo I RSCIEI
© Pedro J. Álvarez Morales

## (20) Densidad Carga de Fuego
CÁLCULO DE LA DENSIDAD DE CARGA DE FUEGO PONDERADA Y CORREGIDA conforme al ANEXO I del RSCIEI
Localización |  | Cálculo por la masa de cada combustible
|  | Producto | Masa | Poder | Coeficiente |  |  | Determinación Ra |  |  |  | Sumando | Referencia | Obtener Ra (simplificado) = |  |  |  | Obtener Ra (RSCIEI) =
|  | Epígrafe Tabla 1.4 | Gi | calorífico qi | Ci (adim.) |  |  | Actividad Epígrafe Tabla 1.2 |  | »Fabr./Venta |  | Gi·qi·Ci | Ra | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | Superficie | 1.5 | 2
|  | Anexo I RSCIEI | (kg) | (MJ/kg) | Tabla | otro |  | Anexo I RSCIEI |  | »Almcto. |  | (MJ) | (adim.) | % masa |  | % sumando |  | (m²) | % superficie
Localización |  | Cálculo por la densidad de cada zona con proceso diferente
|  | Actividad | [5 empty] | Superficie | Densidad | Coeficiente |  | Sumando | Referencia | Obtener Ra (simplificado) = |  |  |  | Obtener Ra (RSCIEI) =
|  | Epígrafe FABRICACIÓN Y VENTA Tabla 1.2 | [5 empty] | Si | qsi | Ci (adim.) |  | qsi·Si·Ci | Ra | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | Superficie | 1.5 | 2
|  | Anexo I RSCIEI | [5 empty] | (m²) | (MJ/m²) | Tabla | otro | (MJ) | (adim.) | % superficie |  | % sumando |  | (m²) | % superficie
Localización |  | Cálculo por la carga de fuego por m³ de cada almacenaniento diferente
|  | Actividad | [5 empty] | Volumen | Carga de | Coeficiente |  | Sumando | Referencia | Obtener Ra (simplificado) = |  |  |  | Obtener Ra (RSCIEI) =
|  | Epígrafe ALMACENAMIENTO Tabla 1.2 | [5 empty] | producto Vi | fuego qvi | Ci (adim.) |  | qvi·Vi·Ci | Ra | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | Superficie | 1.5 | 2
|  | Anexo I RSCIEI | [5 empty] | (m³) | (MJ/m³) | Tabla | otro | (MJ) | (adim.) | % volumen |  | % sumando |  | (m²) | % superficie
Superficie en planta (m²) |  | Carga de fuego TOTAL (MJ) |  |  |  |  | = | S Gi·qi·Ci + S qsi·Si·Ci + S qvi·Vi·Ci |  |  |  |  | · Ra | 1
| DENSIDAD de carga de fuego (MJ/m²) | [5 empty] | Clasificación del riesgo según Tabla 1.3 Anexo I RSCIEI
© Pedro J. Álvarez Morales

## (35) Densidad Carga de Fuego
CÁLCULO DE LA DENSIDAD DE CARGA DE FUEGO PONDERADA Y CORREGIDA conforme al ANEXO I del RSCIEI
Localización |  | Cálculo por la masa de cada combustible
|  | Producto | Masa | Poder | Coeficiente |  |  | Determinación Ra |  |  |  | Sumando | Referencia | Obtener Ra (simplificado) = |  |  |  | Obtener Ra (RSCIEI) =
|  | Epígrafe Tabla 1.4 | Gi | calorífico qi | Ci (adim.) |  |  | Actividad Epígrafe Tabla 1.2 |  | »Fabr./Venta |  | Gi·qi·Ci | Ra | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | Superficie | 1.5 | 2
|  | Anexo I RSCIEI | (kg) | (MJ/kg) | Tabla | otro |  | Anexo I RSCIEI |  | »Almcto. |  | (MJ) | (adim.) | % masa |  | % sumando |  | (m²) | % superficie
Localización |  | Cálculo por la densidad de cada zona con proceso diferente
|  | Actividad | [5 empty] | Superficie | Densidad | Coeficiente |  | Sumando | Referencia | Obtener Ra (simplificado) = |  |  |  | Obtener Ra (RSCIEI) =
|  | Epígrafe FABRICACIÓN Y VENTA Tabla 1.2 | [5 empty] | Si | qsi | Ci (adim.) |  | qsi·Si·Ci | Ra | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | Superficie | 1.5 | 2
|  | Anexo I RSCIEI | [5 empty] | (m²) | (MJ/m²) | Tabla | otro | (MJ) | (adim.) | % superficie |  | % sumando |  | (m²) | % superficie
Localización |  | Cálculo por la carga de fuego por m³ de cada almacenaniento diferente
|  | Actividad | [5 empty] | Volumen | Carga de | Coeficiente |  | Sumando | Referencia | Obtener Ra (simplificado) = |  |  |  | Obtener Ra (RSCIEI) =
|  | Epígrafe ALMACENAMIENTO Tabla 1.2 | [5 empty] | producto Vi | fuego qvi | Ci (adim.) |  | qvi·Vi·Ci | Ra | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | Superficie | 1.5 | 2
|  | Anexo I RSCIEI | [5 empty] | (m³) | (MJ/m³) | Tabla | otro | (MJ) | (adim.) | % volumen |  | % sumando |  | (m²) | % superficie
Superficie en planta (m²) |  | Carga de fuego TOTAL (MJ) |  |  |  |  | = | S Gi·qi·Ci + S qsi·Si·Ci + S qvi·Vi·Ci |  |  |  |  | · Ra | 1
| DENSIDAD de carga de fuego (MJ/m²) | [5 empty] | Clasificación del riesgo según Tabla 1.3 Anexo I RSCIEI
© Pedro J. Álvarez Morales

## Tabla 1.1 RSCIEI
TABLA 1.1 del ANEXO I del RSCIEI
GRADO DE PELIGROSIDAD DE LOS COMBUSTIBLES*
*Tabla cruzada con las definiciones del artículo 4 de la ITC MIE APQ-1 del Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos, RD 656/2017, de 23 de junio
VALORES DEL COEFICIENTE DE PELIGROSIDAD POR COMBUSTIBLE, Ci
ALTA Ci = 1,60 |  | MEDIA Ci = 1,30 |  | BAJA Ci = 1,00
Productos CLASE A (licuados cuya presión absoluta de vapor a 15ºC es superior a 1 bar)
Productos CLASE B1 (líquidos cuyo punto de inflamación es inferior a 38ºC) |  | Productos CLASE B2 (líquidos cuyo punto de inflamación es igual o superior a 38ºC e inferior a 55ºC)
|  | Productos CLASE C (líquidos cuyo punto de inflamación está comprendido entre 55ºC y 100ºC) |  | Líquidos cuyo punto de inflamación es superior a 100ºC
Sólidos capaces de iniciar su combustión a una temperatura inferior a 100ºC |  | Sólidos que comienzan su ignición a una temperatura comprendida entre 100ºC y 200ºC |  | Sólidos que comienzan su ignición a una temperatura superior a 200ºC
Productos que pueden formar mezclas explosivas con el aire a temperatura ambiente
Sólidos que emiten gases inflamables
Productos que pueden iniciar combustión espontánea en el aire a temperatura ambiente
Productos descritos en la Guía Técnica de Aplicación del RSCIEI
Alcoholes |  | Aceites lubricantes |  | Amoniaco (solución)
Barnices |  | Azúcar |  | Cemento
Licores |  | Azufre |  | Hormigón
Fluor |  | Café |  | Jabón
Gasolina |  | Cartón |  | Lejía
Hidrógeno |  | Caucho |  | Yeso
Petróleo |  | Celulosa
Corcho
Madera
Paja
Papel
Tabaco
Tejidos
Productos frecuentes incluidos en el Catálogo CEA (indicando su Grado de peligro)
Acetona | F1 | Ácido grasos | F3-4 | Aluminio | F6
Äcido acético (> 90%) | F2 | Antracita | F4 | Arcilla | F6
Alcohol etílico (< 70%) | F2 | Butiral (PVB) | F4 | Cal | F6
Alquitranes | F2 Fu | Cáñamo | F4 | Cuarzo | F6
Arts. Pirotécnicos | E2 | Celofán | F3 | Hierro | F6
Carbón vegetal (consumo) | AF2 | Cereales | F3 | PVC | F5 Co
Cartuchos para armas | E2 | Cuero | F4 | Resinas fenólicas (PF) | F5 Fu
Disolvente sintético | F1-2 | Ebonita moldeable | F4 | Silíceo | F6
Disolvente celulósico | F1 | Fibras de poliéster | F3 Fu | Sosa | F6
Éter | F1 | Glicerina | F4 | Teflón (PTFE) | F5
Lúpulo | AF2 | Goma-laca | F3 | Travertino | F6
Perfumes | F1 | Grasas alimenticias | F4
|  | Grasas lubricantes | F4
|  | Harina | F3
|  | Hulla de carbón | F4
|  | Linóleo | F3-4
|  | Mantequilla | F4
|  | Metacrilato (PMMA) | F4
|  | Neumáticos | F4 Fu
|  | Pieles (curtidos) | F3 Fu
|  | Policarbonato (PC) | F4 Fu
|  | Polietileno (PE) | F4
|  | Poliestireno (PS) | F4 Fu
|  | Polipropileno (PP) | F4
|  | Poliuretano (PU) | F4
|  | Resinas epoxi (EP) | F3 Fu
|  | Sisal | F4
© Pedro J. Álvarez Morales

## Tabla 1.2 RSCIEI
TABLA 1.2 del ANEXO I del RSCIEI
VALORES DE DENSIDAD DE CARGA DE FUEGO MEDIA DE DIVERSOS PROCESOS INDUSTRIALES, DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS Y RIESGO DE ACTIVACIÓN ASOCIADO, Ra
*Complemento: valor recomendado para RIESGO DE COMBUSTIBILIDAD, Ci
ACTIVIDAD | Fabricación y venta |  |  | Almacenamiento
| qs | *Ci | Ra | qv | *Ci | Ra
| MJ/m² |  |  | MJ/m³
Abonos químicos | 200 | 1.6 | 1.5 | 200 | 1.6 | 1
Aceites comestibles | 1000 | 1.3 | 2 | 18900 | 1.3 | 2
Aceites comestibles, expedición | 900 | 1.3 | 1.5 | 18900 | 1.3 | 2
Aceites: mineral, vegetal y animal | 1000 | 1.3 | 2 | 18900 | 1.3 | 2
Acero | 40 | 1 | 1
Acero, agujas de | 200 | 1 | 1
Acetileno, llenado de botellas | 700 | 1.6 | 1.5
Ácido carbónico | 40 | 1 | 1
Ácidos inorgánicos | 80 | 1 | 1
Acumuladores | 400 | 1.3 | 1.5 | 800 | 1.3 | 1.5
Acumuladores, expedición | 800 | 1.3 | 1.5
Agua oxigenada | Especial |  | Esp.
Alambre metálico aislado | 300 | 1.3 | 1 | 1000 | 1.3 | 2
Alambre metálico no aislado | 80 | 1 | 1
Alfarería | 200 | 1 | 1
Algodón en rama, guata | 300 | 1.3 | 1.5 | 1100 | 1.3 | 2
Algodón, almacén de |  |  |  | 1300 | 1.3 | 2
Alimentación, embalaje | 800 | 1.3 | 1.5 | 800 | 1.3 | 1.5
Alimentación, expedición | 1000 | 1.3 | 2
Alimentación, materias primas |  |  |  | 3400 | 1.3 | 2
Alimentación, platos precocinados | 200 | 1.3 | 1
Almacenes de talleres, etc. | 1200 | 1.3 | 2
Almidón | 2000 | 1.3 | 2
Alquitrán |  |  |  | 3400 | 1.6 | 2
Alquitrán, productos de | 800 | 1.6 | 1.5 | 3400 | 1.6 | 2
Altos hornos | 40 | 1 | 1
Aluminio, producción de | 40 | 1 | 1
Aluminio, trabajo de | 200 | 1 | 1
Antigüedades, venta de | 700 | 1.3 | 1.5
Aparatos de radio, fabricación | 300 | 1.3 | 1 | 200 | 1.3 | 1
Aparatos de radio, venta | 400 | 1.3 | 1
Aparatos de televisión | 300 | 1.3 | 1 | 200 | 1.3 | 1
Aparatos domésticos | 300 | 1.3 | 1 | 200 | 1.3 | 1
Aparatos eléctricos | 400 | 1.3 | 1 | 400 | 1.3 | 1
Aparatos eléctricos, reparación | 500 | 1.3 | 1
Aparatos electrónicos | 400 | 1.3 | 1 | 400 | 1.3 | 1
Aparatos electrónicos, reparación | 500 | 1.3 | 1
Aparatos fotográficos | 300 | 1.3 | 1 | 600 | 1.3 | 1.5
Aparatos mecánicos | 400 | 1 | 1
Aparatos pequeños, construcción de | 300 | 1.3 | 1
Aparatos sanitarios, taller | 100 | 1 | 1
Aparatos, expedición de | 700 | 1.3 | 2
Aparatos, prueba de | 200 | 1 | 1
Aparatos, talleres de reparación | 600 | 1.3 | 1
Aparcamientos, edificios de | 200 | 1.3 | 1.5
Apósitos, fabricación de artículos | 400 | 1.3 | 1.5 | 800 | 1.3 | 1.5
Archivos | 4200 | 1.3 | 2 | 1700 | 1.3 | 2
Armarios frigoríficos | 1000 | 1.3 | 2 | 300 | 1.3 | 1
Armas | 300 | 1 | 1
Artículos de metal | 200 | 1 | 1
Artículos de metal fundidos por inyección | 80 | 1 | 1
Artículos de yeso | 80 | 1 | 1
Artículos metálicos, amolado | 80 | 1 | 1
Artículos metálicos, barnizado | 300 | 1.3 | 1
Artículos metálicos, cerrajería | 200 | 1 | 1
Artículos metálicos, chatarras | 80 | 1 | 1
Artículos metálicos, dorado | 80 | 1 | 1
Artículos metálicos, estampado | 100 | 1 | 1
Artículos metálicos, forjado | 80 | 1 | 1
Artículos metálicos, fresado | 200 | 1.3 | 1
Artículos metálicos, fundición | 40 | 1 | 1
Artículos metálicos, grabación | 200 | 1 | 1
Artículos metálicos, soldadura | 80 | 1 | 1
Artículos metálicos, soldadura ligera | 300 | 1 | 1
Artículos pirotécnicos | Especial |  | Esp. | 2000 | 1.6 | 3
Aserraderos | 400 | 1.3 | 1.5
Asfalto (bidones, bloques) |  |  |  | 3400 | 1.3 | 2
Asfalto, manipulación de | 800 | 1.3 | 1.5 | 3400 | 1.3 | 2
Automovil, carrocerías de | 200 | 1 | 1
Automoviles, almacén de accesorios |  |  |  | 800 | 1.3 | 1.5
Automoviles, garajes y aparcamientos | 200 | 1.3 | 1
Automoviles, guarnición | 700 | 1.3 | 1.5
Automoviles, montaje | 300 | 1 | 1.5
Automoviles, pintura | 500 | 1.6 | 1.5
Automoviles, reparación | 300 | 1.3 | 1
Automoviles, venta de accesorios | 300 | 1.3 | 1
Aviones | 200 | 1.3 | 1
Aviones, hangares | 200 | 1.3 | 1.5
Azúcar |  |  |  | 8400 | 1.3 | 2
Azúcar, productos de | 800 | 1.3 | 1.5 | 800 | 1.3 | 1.5
Azúfre | 400 | 1.3 | 2 | 4200 | 1.3 | 2
Balanzas | 300 | 1 | 1
Barcos de madera | 600 | 1.3 | 1.5
Barcos de plástico | 600 | 1.3 | 1.5
Barcos metálicos | 200 | 1 | 1
Barnices | 5000 | 1.6 | 2 | 2500 | 1.6 | 2
Barnices a la cera | 2000 | 1.6 | 2 | 5000 | 1.6 | 2
Barnices, expedición | 1000 | 1.6 | 2
Barnizado | 80 | 1.3 | 1.5
Bebidas alcohólicas (licores) | 700 | 1.6 | 1.5
Bebidas alcohólicas, venta | 500 | 1.6 | 1.5 | 800 | 1.6 | 1.5
Bebidas bajas en o sin alcohol | 80 | 1 | 1 | 125 | 1 | 1
Bebidas sin alcohol, expedición de | 300 | 1.3 | 1
Bebidas sin alcohol, zumos de fruta | 200 | 1 | 1 | 300 | 1 | 1
Bibliotecas | 2000 | 1.3 | 1 | 2000 | 1.3 | 2
Bicicletas | 200 | 1 | 1 | 400 | 1 | 1
Bodegas (vinos) | 80 | 1 | 1
Bramante | 400 | 1.3 | 1.5 | 1100 | 1.3 | 2
Bramante, almacén de |  |  |  | 1000 | 1.3 | 2
Cables | 300 | 1 | 1 | 600 | 1.3 | 1.5
Cacao, productos de | 800 | 1.3 | 2 | 5800 | 1.3 | 2
Café crudo, sin refinar |  |  |  | 2900 | 1.3 | 2
Café, extracto | 300 | 1.3 | 1 | 4500 | 1.3 | 2
Café, tostadero | 400 | 1.3 | 1.5
Cajas de madera | 1000 | 1.3 | 2 | 600 | 1.3 | 1.5
Cajas fuertes | 80 | 1 | 1
Calderas, edificios de | 200 | 1.3 | 1
Calefactores | 300 | 1.3 | 1
Calzado | 500 | 1.3 | 1.5 | 400 | 1.3 | 1
Calzado, accesorios de |  |  |  | 800 | 1.3 | 1.5
Calzados, expedición | 600 | 1.3 | 1.5
Calzados, venta | 500 | 1.3 | 1
Cantinas | 300 | 1.3 | 1
Caramelos | 400 | 1.3 | 1 | 1500 | 1.3 | 2
Caramelos, embalado | 800 | 1.3 | 1.5
Carbón de coque |  |  |  | 10500 | 1.3 | 2
Carnicerías, venta | 40 | 1 | 1
Carretería, artículos de | 500 | 1.3 | 1.5
Cartón | 300 | 1.3 | 1.5 | 4200 | 1.3 | 1.5
Cartón embreado | 2000 | 1.3 | 2 | 2500 | 1.3 | 2
Cartón ondulado | 800 | 1.3 | 2 | 1300 | 1.3 | 2
Cartón piedra | 300 | 1.3 | 1.5 | 2500 | 1.3 | 1.5
Cartonaje | 800 | 1.3 | 1.5 | 2500 | 1.3 | 1.5
Cartonaje, expedición de | 600 | 1.3 | 1.5
Caucho |  |  |  | 28600 | 1.3 | 2
Caucho, artículos de | 600 | 1.3 | 1.5 | 5000 | 1.3 | 2
Caucho, venta de artículos de | 800 | 1.3 | 1.5
Celuloide | 800 | 1.6 | 1.5 | 3400 | 1.3 | 2
Cemento | 40 | 1 | 1
Central de calefacción a distancia | 200 | 1.3 | 1
Centrales hidráulicas | 80 | 1 | 1
Centrales hidroeléctricas | 40 | 1 | 1
Centrales térmicas | 200 | 1.3 | 1
Cepillos y brochas | 700 | 1.3 | 1.5 | 800 | 1.3 | 1.5
Cera |  |  |  | 3400 | 1.3 | 2
Cera, artículos de | 1300 | 1.3 | 2 | 2100 | 1.3 | 2
Cera, venta de artículos de | 2100 | 1.3 | 2
Cerámica, artículos de | 200 | 1 | 1
Cerrajerías | 200 | 1 | 1
Cervecerías | 80 | 1.3 | 1
Cestería | 400 | 1.3 | 1.5 | 200 | 1.3 | 1
Cestería, venta de artículos de | 300 | 1.3 | 1 | 200 | 1.3 | 1
Chapa, artículos de | 100 | 1 | 1
Chapa, embalaje de artículos | 200 | 1.3 | 1
Chatarrería | 300 | 1 | 1
Chocolate | 400 | 1.3 | 1.5 | 3400 | 1.3 | 1.5
Chocolate, embalaje | 500 | 1.3 | 2
Chocolate, fabricación, sala de moldes | 1000 | 1.3 | 2
Cines | 300 | 1.3 | 1
Cochecitos de niño | 300 | 1.3 | 1 | 800 | 1.3 | 1.5
Colchones no sintéticos | 500 | 1.3 | 1.5 | 5000 | 1.3 | 2
Colores y barnices con diluyentes combustibles | 4000 | 1.6 | 2 | 2500 | 1.6 | 2
Colores y barnices, manufacturas de | 800 | 1.6 | 2
Colores y barnices, mezclas | 2000 | 1.6 | 2
Colores y barnices, venta | 1000 | 1.3 | 2
Confiterías | 400 | 1.3 | 1 | 1700 | 1.3 | 2
Congelados | 800 | 1 | 1.5 | 372 | 1.3 | 1
Conservas | 40 | 1 | 1 | 372 | 1.3 | 1
Corcho |  |  |  | 800 | 1.3 | 1.5
Corcho, artículos de | 500 | 1.3 | 1.5 | 800 | 1.3 | 1.5
Cordelerías | 300 | 1.3 | 1.5 | 600 | 1.3 | 1.5
Cordelerías, venta | 500 | 1.3 | 1.5
Correas | 500 | 1.3 | 1.5 | 5000 | 1.3 | 2
Cortinas en rollo | 1000 | 1.3 | 2
Cosméticos | 300 | 1.3 | 1.5 | 500 | 1.3 | 1.5
Crin, cerda de |  |  |  | 600 | 1.3 | 1.5
Cristalerías | 100 | 1 | 1
Cuero |  |  |  | 1700 | 1.3 | 1.5
Cuero sintético | 1000 | 1.3 | 1.5 | 1700 | 1.3 | 1.5
Cuero sintético, artículos de | 400 | 1.3 | 1 | 800 | 1.3 | 1.5
Cuero sintético, recorte de artículos de | 300 | 1.3 | 1
Cuero, artículos de | 500 | 1.3 | 1.5 | 600 | 1.3 | 1.5
Cuero, recortes de artículos de | 300 | 1.3 | 1
Cuero, venta de artículos de | 700 | 1.3 | 1.5
Deportes, venta de artículos de | 800 | 1.3 | 1.5
Depósitos de hidrocarburos |  |  |  | 43700 | 1.6 | 2
Depósitos de mercancías incombustibles en cajas de madera |  |  |  | 200 | 1.3 | 1
Depósitos de mercancías incombustibles en cajas de plástico |  |  |  | 200 | 1.3 | 1
Depósitos de mercancías incombustibles en casilleros de madera |  |  |  | 100 | 1.3 | 2
Depósitos de mercancías incombustibles en estanterías de madera |  |  |  | 100 | 1 | 1
Depósitos de mercancías incombustibles en estanterías metálicas |  |  |  | 20 | 1 | 1
Depósitos de mercancías incombustibles en paletas de madera |  |  |  | 150 | 1 | 2
Diluyentes |  |  |  | 3400 | 1.6 | 2
Discos, discos compactos y similares | 600 | 1.3 | 1.5 | 3400 | 1.3 | 1.5
Droguerías | 1000 | 1.3 | 2 | 800 | 1.3 | 1.5
Edificios frigoríficos | 2000 | 1 | 2
Electricidad, almacén de materiales de |  |  |  | 400 | 1.3 | 1
Electricidad, taller de | 600 | 1 | 1.5
Embalaje de material impreso | 1700 | 1.3 | 2
Embalaje de mercancías combustibles | 600 | 1.3 | 1.5
Embalaje de mercancías incombustibles | 400 | 1.3 | 1
Embalaje de productos alimenticios | 800 | 1.3 | 1.5
Embalaje de textiles | 600 | 1.3 | 1.5
Emisoras de radio | 80 | 1 | 1
Encuadernación | 1000 | 1.3 | 2
Escobas | 700 | 1.3 | 1.5 | 400 | 1.3 | 1
Esculturas de piedra | 40 | 1 | 1
Especias | 40 | 1.3 | 1 | 200 | 1.3 | 1.5
Espumas sintéticas | 3000 | 1.3 | 1.5 | 2500 | 1.3 | 2
Espumas sintéticas, artículos de | 600 | 1.3 | 1.5 | 800 | 1.3 | 1.5
Esquíes | 400 | 1.3 | 1.5 | 1700 | 1.3 | 2
Estampación de productos sintéticos (cuero, etc.) | 300 | 1.3 | 1 | 1700 | 1.3 | 2
Estampado de materias sintéticas | 400 | 1.3 | 1
Estampado de metales | 100 | 1 | 1
Estilográficas | 200 | 1.3 | 1
Estudios de televisión | 300 | 1.3 | 1
Estufas de gas | 200 | 1.3 | 1
Expedición de aparatos, parcialmente sintéticos | 700 | 1.3 | 1
Expedición de aparatos, totalmente sintéticos | 1000 | 1.3 | 1
Expedición de artículos de cristal | 700 | 1.3 | 2
Expedición de artículos de hojalata | 200 | 1.3 | 1
Expedición de artículos impresos | 1700 | 1.3 | 2
Expedición de artículos sintéticos | 1000 | 1.3 | 2
Expedición de bebidas | 300 | 1.3 | 1
Expedición de cartonaje | 600 | 1.3 | 1.5
Expedición de ceras y barnices | 1300 | 1.3 | 2
Expedición de muebles | 600 | 1.3 | 1.5
Expedición de pequeños artículos de madera | 600 | 1.3 | 1.5
Expedición de productos alimenticios | 1000 | 1.3 | 2
Expedición de textiles | 600 | 1.3 | 1.5
Exposición de automóviles | 200 | 1 | 1
Exposición de cuadros | 200 | 1 | 1
Exposición de máquinas | 80 | 1 | 1
Exposición de muebles | 500 | 1.3 | 1.5
Farmacias (almacenes incluidos) | 800 | 1.3 | 1.5
Féretros de madera | 500 | 1.3 | 1.5
Fibras de coco |  |  |  | 8400 | 1.3 | 2
Fieltro | 600 | 1.3 | 1.5 | 800 | 1.3 | 1.5
Fieltro, artículos de | 500 | 1.3 | 1.5
Flores artificiales | 300 | 1.3 | 1.5 | 200 | 1.3 | 1.5
Flores, venta de | 80 | 1.3 | 1
Fontanería | 200 | 1 | 1
Forraje | 2000 | 1.3 | 2 | 3300 | 1.3 | 2
Fósforo | 300 | 1.6 | 1.5 | 25100 | 1.6 | 2
Fósforos | 300 | 1.6 | 1.5 | 800 | 1.6 | 2
Fotocopias, talleres | 400 | 1.3 | 1
Fotografía, laboratorios | 100 | 1.3 | 1
Fotografía, películas | 1000 | 1.3 | 2
Fotografía, talleres | 300 | 1.3 | 1
Fotografía, tienda | 300 | 1.3 | 1
Fraguas | 80 | 1 | 1
Fundición de metales | 40 | 1 | 1
Funiculares | 300 | 1 | 1
Galvanoplastia | 200 | 1.3 | 1
Gasolineras | Específica
Grandes almacenes | 400 | 1.3 | 1.5
Granos | 600 | 1.3 | 1.5 | 800 | 1.3 | 1.5
Grasas | 1000 | 1.3 | 2 | 18000 | 1.3 | 2
Grasas comestibles | 1000 | 1.3 | 2 | 18900 | 1.3 | 2
Grasas comestibles, expedición | 900 | 1.3 | 1.5
Guantes | 500 | 1.3 | 1.5
Guardarropa, armarios de madera | 400 | 1.3 | 1
Guardarropa, armarios metálicos | 80 | 1.3 | 1
Harina en sacos | 2000 | 1.3 | 2 | 8400 | 1.3 | 2
Harina, fábrica o comercio sin almacén | 1700 | 1.3 | 2 | 13000 | 1.3 | 2
Heladería | 80 | 1 | 1
Heno, balas de |  |  |  | 1000 | 1.3 | 2
Herramientas | 200 | 1 | 1
Hidrógeno |  |  |  | 130800 | 1.6 | 2
Hilados, cardados | 300 | 1.3 | 2
Hilados, encanillado-bobinado | 600 | 1.3 | 1.5
Hilados, hilatura | 300 | 1.3 | 1.5
Hilados, productos de hilo |  |  |  | 1700 | 1.3 | 2
Hilados, productos de lana |  |  |  | 1900 | 1.3 | 2
Hilados, torcido | 300 | 1.3 | 1.5
Hojalaterías | 100 | 1 | 1
Hormigón, artículos de | 100 | 1 | 1
Hornos | 200 | 1 | 1
Hule | 700 | 1.3 | 1.5 | 1300 | 1.3 | 2
Hule, artículos de | 700 | 1.3 | 1.5 | 2100 | 1.3 | 2
Imprentas, almacén |  |  |  | 8000 | 1.3 | 2
Imprentas, embalaje | 2000 | 1.3 | 2
Imprentas, expedición | 200 | 1.3 | 1.5
Imprentas, salas de máquinas | 400 | 1 | 1.5
Imprentas, taller tipográfico | 300 | 1.3 | 1.5
Incineración de basuras | 200 | 1.3 | 1
Instaladores electricistas | 200 | 1 | 1
Instaladores, talleres | 100 | 1 | 1
Instrumentos de música | 600 | 1.3 | 1.5
Instrumentos de óptica | 200 | 1 | 1 | 200 | 1 | 1
Jabón | 200 | 1.3 | 1 | 4200 | 1 | 1.5
Joyas, fabricación | 200 | 1 | 1
Joyas, venta | 300 | 1.3 | 1
Juguetes | 500 | 1.3 | 1.5 | 800 | 1.3 | 1.5
Laboratorios bacteriológicos | 200 | 1 | 1
Laboratorios de física | 200 | 1 | 1
Laboratorios fotográficos | 300 | 1.3 | 1.5
Laboratorios metalúrgicos | 200 | 1 | 1
Laboratorios odontológicos | 300 | 1 | 1
Laboratorios químicos | 500 | 1.3 | 1.5
Láminas de hojalata | 40 | 1 | 1
Lámparas de incandescencia | 40 | 1 | 1
Lapiceros | 500 | 1.3 | 1.5
Lavadoras | 300 | 1 | 1 | 400 | 1 | 1
Lavanderías | 200 | 1 | 1
Leche condensada | 200 | 1.3 | 1 | 9000 | 1.3 | 1
Leche en polvo | 200 | 1.3 | 1 | 10500 | 1.3 | 1
Legumbres frescas, venta | 200 | 1.3 | 1
Legumbres secas | 1000 | 1.3 | 2 | 400 | 1.3 | 1.5
Leña |  |  |  | 2500 | 1.3 | 2
Levadura | 800 | 1.3 | 1.5
Librerías | 1000 | 1.3 | 1.5
Limpieza química | 300 | 1 | 1.5
Linóleo | 500 | 1.3 | 1.5 | 5000 | 1.3 | 2
Locales de desechos (diversas mercancías) | 500 | 1.3 | 1.5
Lúpulo |  |  |  | 1700 | 1.6 | 2
Madera en troncos |  |  |  | 6300 | 1.3 | 1.5
Madera, artículos de, barnizado | 500 | 1.3 | 1.5
Madera, artículos de, carpintería | 700 | 1.3 | 1.5
Madera, artículos de, ebanistería | 700 | 1.3 | 1.5
Madera, artículos de, expedición | 600 | 1.3 | 1.5
Madera, artículos de, impregnación | 3000 | 1.3 | 2
Madera, artículos de, marquetería | 500 | 1.3 | 1.5
Madera, artículos de, pulimentado | 200 | 1.3 | 1
Madera, artículos de, secado | 800 | 1.3 | 1.5
Madera, artículos de, serrado | 400 | 1.3 | 1.5
Madera, artículos de, tallado | 600 | 1.3 | 1.5
Madera, artículos de, torneado | 500 | 1.3 | 1.5
Madera, artículos de, troquelado | 700 | 1.3 | 1.5
Madera, mezclada o variada | 800 | 1.3 | 1.5 | 4200 | 1.3 | 2
Madera, restos de |  |  |  | 2500 | 1.3 | 2
Madera, vigas y tablas |  |  |  | 4200 | 1.3 | 1.5
Madera, virutas |  |  |  | 2100 | 1.3 | 2
Malta |  |  |  | 13400 | 1.3 | 2
Mantequilla | 700 | 1.3 | 1.5
Máquinas | 200 | 1 | 1
Máquinas de coser | 300 | 1 | 1
Máquinas de oficina | 300 | 1.3 | 1
Marcos | 300 | 1.3 | 1
Mármol, artículos de | 40 | 1 | 1
Mataderos | 40 | 1 | 1
Material de oficina | 700 | 1.3 | 1.5 | 1300 | 1.3 | 2
Materiales de construcción, almacén |  |  |  | 800 | 1.3 | 1.5
Materiales sintéticos | 2000 | 1.3 | 2 | 5900 | 1.3 | 2
Materiales usados, tratamiento | 800 | 1.3 | 1.5 | 3400 | 1.3 | 2
Materias sintéticas inyectadas | 500 | 1.3 | 1.5
Materias sintéticas, artículos de | 600 | 1.3 | 1.5 | 800 | 1.3 | 1.5
Materias sintéticas, estampado | 400 | 1.3 | 1
Materias sintéticas, expedición | 1000 | 1.3 | 2
Materias sintéticas, soldadura de piezas | 700 | 1.3 | 1.5
Mecánica de precisión, taller | 200 | 1 | 1
Médica, consulta | 200 | 1.3 | 1
Medicamentos, embalaje | 300 | 1.3 | 1 | 800 | 1.3 | 1.5
Medicamentos, venta | 800 | 1.3 | 1.5
Melaza |  |  |  | 5000 | 1.3 | 2
Mercería, venta | 700 | 1.3 | 1.5 | 1400 | 1.3 | 2
Mermelada | 800 | 1.3 | 1.5
Metales preciosos | 200 | 1 | 1
Metales, manufacturas en general | 200 | 1 | 1
Metálicas, grandes construcciones | 80 | 1 | 1
Minerales | 40 | 1 | 1
Mostaza | 400 | 1.3 | 1
Motocicletas | 300 | 1.3 | 1
Motores eléctricos | 300 | 1 | 1
Muebles de acero | 300 | 1 | 1
Muebles de madera | 500 | 1.3 | 1.5 | 800 | 1.3 | 1.5
Muebles de madera, barnizado | 500 | 1.3 | 1.5
Muebles, barnizado de | 200 | 1.3 | 1.5
Muebles, carpintería | 600 | 1.3 | 1.5
Muebles, tapizado sin espuma sintética | 500 | 1.3 | 1.5 | 400 | 1.3 | 1
Muebles, venta | 400 | 1.3 | 1.5
Muelles de carga con mercancías | 800 | 1.3 | 1.5
Municiones | Especial |  | Esp. | 4500 | 1.6 | 2
Museos | 300 | 1.3 | 1
Música, tienda de | 300 | 1.3 | 1
Negro de humos, en sacos |  |  |  | 12600 | 1.3 | 2
Neumáticos | 700 | 1.3 | 1.5 | 1800 | 1.3 | 2
Neumáticos de automóviles | 700 | 1.3 | 1.5 | 1500 | 1.3 | 2
Nitrocelulosa | Especial |  | Esp. | 1100 | 1.6 | 2
Oficinas comerciales | 800 | 1.3 | 1.5
Oficinas postales | 400 | 1.3 | 1
Oficinas técnicas | 600 | 1.3 | 1
Orfebrería | 200 | 1 | 1
Oxígeno | Especial |  | Esp.
Paja prensada |  |  |  | 800 | 1.3 | 1.5
Paja, artículos de | 400 | 1.3 | 1.5
Paja, embalajes de | 400 | 1.3 | 1.5
Paletas de madera | 1000 | 1.3 | 2 | 1300 | 1.3 | 2
Palillos | 500 | 1.3 | 1.5
Panaderías industriales | 1000 | 1.3 | 1.5
Panaderías, almacenes | 300 | 1.3 | 1
Panaderías, laboratorios y hornos | 200 | 1.3 | 1
Paneles de corcho | 500 | 1.3 | 1.5
Paneles de madera aglomerada | 300 | 1.3 | 1.5 | 6700 | 1.3 | 2
Paneles de madera contrachapada | 800 | 1.3 | 1.5 | 6700 | 1.3 | 2
Papel | 200 | 1.3 | 1 | 10000 | 1.3 | 2
Papel, apresto | 500 | 1.3 | 1.5
Papel, barnizado de | 80 | 1.3 | 1.5
Papel, desechos prensados |  |  |  | 2100 | 1.3 | 2
Papel, tratamamiento de la madera y materias celulósicas | 80 | 1.3 | 1.5
Papel, tratamiento-fabricación | 700 | 1.3 | 1.5
Papel, viejo o granel |  |  |  | 8400 | 1.3 | 2
Papelería | 800 | 1.3 | 1.5 | 1100 | 1.3 | 2
Papelelería, venta | 700 | 1.3 | 1.5
Paraguas | 300 | 1.3 | 1 | 400 | 1.3 | 1
Paraguas, venta | 300 | 1.3 | 1
Parquets | 2000 | 1.3 | 2 | 1200 | 1.3 | 2
Pastas alimenticias | 1300 | 1.3 | 2 | 1700 | 1.3 | 1.5
Pastas alimenticias, expedición | 1000 | 1.3 | 2
Pegamentos combustibles | 1000 | 1.3 | 1.5 | 3400 | 1.3 | 2
Pegamentos incombustibles | 800 | 1.3 | 1.5 | 3400 | 1.3 | 2
Peletería, productos de | 500 | 1.3 | 1.5 | 1200 | 1.3 | 1.5
Peletería, venta | 200 | 1.3 | 1
Películas, copias | 600 | 1.3 | 1.5
Películas, talleres de | 300 | 1.3 | 1.5
Perfumería, artículos de | 300 | 1.3 | 1 | 500 | 1.3 | 1.5
Perfumería, venta de artículos de | 400 | 1.3 | 1
Persianas, fabricación de | 800 | 1 | 1.5 | 300 | 1 | 1
Piedras artificiales | 40 | 1 | 1
Piedras de afilar | 80 | 1 | 1
Piedras preciosas, tallado | 80 | 1 | 1
Piedras refractarias, artículos de | 200 | 1 | 1
Pieles, almacén |  |  |  | 1200 | 1.3 | 1.5
Pilas secas | 400 | 1.3 | 1 | 600 | 1.3 | 1.5
Pinceles | 700 | 1.3 | 1.5
Placas de fibras blandas | 300 | 1.3 | 1 | 800 | 1.3 | 1.5
Placas de resina sintética | 300 | 1.3 | 1 | 4200 | 1.3 | 1.5
Planeadores | 600 | 1.3 | 1.5
Porcelana | 200 | 1 | 1
Prendas de vestir | 500 | 1.3 | 1.5 | 400 | 1.3 | 1
Prendas de vestir, venta | 600 | 1.3 | 1.5
Proceso de datos, sala de ordenador | 400 | 1.3 | 1.5
Producto de lavado (lejía materia prima) |  |  |  | 500 | 1 | 1.5
Productos de amianto | 80 | 1 | 1
Productos de carnicería | 40 | 1 | 1
Productos de lavado (lejía) | 300 | 1 | 1 | 200 | 1 | 1
Productos de reparación de calzado | 800 | 1.3 | 1.5 | 2100 | 1.3 | 2
Productos farmaceúticos | 200 | 1.3 | 1.5
Productos lácteos | 200 | 1 | 1
Productos laminados salvo chapa y alambre | 100 | 1 | 1
Productos químicos combustibles | 300 | 1.3 | 2 | 1000 | 1.3 | 2
Puertas de madera | 800 | 1.3 | 1.5 | 1800 | 1.3 | 2
Puertas plásticas | 700 | 1.3 | 1.5 | 4200 | 1.3 | 2
Quesos | 100 | 1 | 1.5 | 2500 | 1.3 | 2
Quioscos de periódicos | 1300 | 1.3 | 2
Radiología, gabinete de | 200 | 1 | 1
Refinerías de petróleo | Específica
Refrigeradores | 1000 | 1.3 | 2 | 300 | 1.3 | 1
Rejilla, asientos y respaldos | 400 | 1.3 | 1 | 1300 | 1.3 | 2
Relojes | 300 | 1.3 | 1 | 400 | 1.3 | 1
Relojes, reparación de | 300 | 1 | 1
Relojes, venta | 300 | 1.3 | 1
Resinas naturales | 3300 | 1.3 | 2
Resinas sintéticas | 3400 | 1.3 | 2 | 4200 | 1.3 | 2
Resinas sintéticas, placas de | 800 | 1.3 | 1.5 | 3400 | 1.3 | 2
Restaurantes | 300 | 1.3 | 1
Revestimientos de suelos combustibles | 500 | 1.3 | 1.5 | 6000 | 1.3 | 2
Revestimientos de suelos combustibles, venta | 1000 | 1.3 | 2
Rodamientos o cojinetes de bolas | 200 | 1 | 1
Sacos de papel | 800 | 1.3 | 1.5 | 12600 | 1.3 | 2
Sacos de plástico | 600 | 1.3 | 2 | 25200 | 1.3 | 2
Sacos de yute | 500 | 1.3 | 1.5 | 800 | 1.3 | 1.5
Salinas, productos de | 80 | 1 | 1
Servicios de mesa | 200 | 1 | 1
Silos |  |  |  | s/material
Sombrererías | 500 | 1.3 | 1.5
Sosa | 40 | 1 | 1
Sótanos, bodegas de casas residenciales | 900 | 1.3 | 1
Tabaco en bruto |  |  |  | 1700 | 1.3 | 2
Tabacos, artículos de | 200 | 1.3 | 1.5 | 2100 | 1.3 | 2
Tabacos, venta de artículos | 500 | 1.3 | 1.5
Talco | 40 | 1 | 1
Tallado de piedra | 40 | 1 | 1
Talleres de enchapado | 800 | 1.3 | 1.5 | 2900 | 1.3 | 1.5
Talleres de guarnicionería | 300 | 1.3 | 1
Talleres de pintura | 500 | 1.3 | 1.5
Talleres de reparación | 400 | 1.3 | 1
Talleres eléctricos | 600 | 1.3 | 1.5
Talleres mecánicos | 200 | 1 | 1
Tapicerías | 800 | 1.3 | 1.5
Tapicerías, artículos de | 300 | 1.3 | 1.5 | 1000 | 1.3 | 2
Tapices | 600 | 1.3 | 1.5 | 1700 | 1.3 | 2
Tapices, tintura | 500 | 1.3 | 1.5
Tapices, venta | 800 | 1.3 | 1.5
Teatros | 300 | 1.3 | 1
Teatros, bastidores |  |  |  | 1100 | 1.3 | 2
Tejares, cocción | 40 | 1 | 1
Tejares, hornos de secado y estanterías de madera | 1000 | 1.3 | 1.5
Tejares, prensado | 200 | 1 | 1
Tejares, preparación de arcilla | 40 | 1 | 1
Tejares, secadero, estanterías de madera | 400 | 1.3 | 1
Tejares, secadero, estanterías metálicas | 40 | 1 | 1
Tejidos cáñamo, yute, lino |  |  |  | 1300 | 1.3 | 2
Tejidos de rafia | 400 | 1.3 | 1.5
Tejidos en general, almacén |  |  |  | 2000 | 1.3 | 2
Tejidos sintéticos | 300 | 1.3 | 1.5 | 1300 | 1.3 | 2
Tejidos, depósito de balas de algodón |  |  |  | 1300 | 1.3 | 2
Tejidos, seda artificial | 300 | 1.3 | 1.5 | 1000 | 1.3 | 2
Teléfonos | 400 | 1.3 | 1.5 | 200 | 1.3 | 2
Teléfonos, centrales de | 80 | 1 | 1.5
Textiles |  |  |  | 1000 | 1.3 | 2
Textiles, apresto | 300 | 1.3 | 1 | 1100 | 1.3 | 2
Textiles, artículos de |  |  |  | 600 | 1.3 | 1.5
Textiles, bajos de prendas | 300 | 1.3 | 1 | 1000 | 1.3 | 1.5
Textiles, blanqueado | 500 | 1.3 | 1.5
Textiles, bordado | 300 | 1.3 | 1 | 1300 | 1.3 | 2
Textiles, calandrado | 500 | 1.3 | 1.5
Textiles, confección | 300 | 1.3 | 1
Textiles, corte | 500 | 1.3 | 1.5
Textiles, de lino |  |  |  | 1300 | 1.3 | 2
Textiles, de yute | 400 | 1.3 | 1 | 1300 | 1.3 | 2
Textiles, embalaje | 600 | 1.3 | 1.5
Textiles, encajes |  |  |  | 600 | 1.3 | 1.5
Textiles, estampado | 700 | 1.3 | 1.5
Textiles, expedición | 600 | 1.3 | 1.5
Textiles, forros | 700 | 1.3 | 1.5
Textiles, lencería | 500 | 1.3 | 1.5 | 600 | 1.3 | 2
Textiles, mantas | 500 | 1.3 | 1.5 | 1900 | 1.3 | 2
Textiles, prendas de vestir | 500 | 1.3 | 1.5 | 400 | 1.3 | 1
Textiles, preparación | 300 | 1.3 | 1.5
Textiles, ropa de cama | 500 | 1.3 | 1.5
Textiles, tejidos (fabricación) | 300 | 1.3 | 1.5
Textiles, teñido | 500 | 1.3 | 1.5
Textiles, tricotado | 300 | 1.3 | 1 | 1300 | 1.3 | 2
Textiles, venta | 600 | 1.3 | 1.5
Tintas | 200 | 1.3 | 1
Tintas de imprenta | 700 | 1.3 | 1.5 | 3000 | 1.3 | 2
Tintorerías | 500 | 1.3 | 1.5
Toldos o lonas | 300 | 1.3 | 1 | 1000 | 1.3 | 1
Toneles de madera | 1000 | 1.3 | 1.5 | 800 | 1.3 | 1.5
Toneles de plástico | 600 | 1.3 | 1.5 | 800 | 1.3 | 1.5
Torneado de piezas de cobre/bronce | 300 | 1.3 | 1
Transformadores | 300 | 1.3 | 1.5
Transformadores, bobinado | 600 | 1.3 | 1.5
Transformadores, estación de | 300 | 1.3 | 1.5
Tubos fluorescentes | 300 | 1 | 1
Vagones, fabricación de | 200 | 1 | 1
Vehículos | 300 | 1.3 | 1.5
Venta por correspondencia, empresas de | 400 | 1.3 | 1.5
Ventanas de madera | 800 | 1.3 | 1.5
Ventanas de plástico | 600 | 1 | 1.5
Vidrio | 80 | 1 | 1
Vidrio, artículos de | 200 | 1 | 1.5
Vidrio, expedición | 700 | 1.3 | 1
Vidrio, plano, fábrica de | 700 | 1.3 | 1
Vidrio, talleres de soplado | 200 | 1.3 | 1.5
Vidrio, tintura de | 300 | 1 | 1.5
Vidrio, tratamiento de | 200 | 1 | 1.5
Vidrio, venta de artículos de | 200 | 1 | 1
Vinagre, producción de | 80 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1
Vulcanización | 1000 | 1.3 | 2
Yeso | 80 | 1 | 1
Zulaque de vidrieros | 1000 | 1.3 | 2 | 1300 | 1.3 | 2
OTRO "1" (a definir en HOJA "Tabla 1.2 RSCIEI")
OTRO "2" (a definir en HOJA "Tabla 1.2 RSCIEI")
OTRO "3" (a definir en HOJA "Tabla 1.2 RSCIEI")
OTRO "4" (a definir en HOJA "Tabla 1.2 RSCIEI")
OTRO "5" (a definir en HOJA "Tabla 1.2 RSCIEI")
OTRO "6" (a definir en HOJA "Tabla 1.2 RSCIEI")
OTRO "7" (a definir en HOJA "Tabla 1.2 RSCIEI")
OTRO "8" (a definir en HOJA "Tabla 1.2 RSCIEI")
OTRO "9" (a definir en HOJA "Tabla 1.2 RSCIEI")
OTRO "10" (a definir en HOJA "Tabla 1.2 RSCIEI")
|  | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  | 1.3 | 1.5 |  | 1.3 | 1.5
|  | 1.6 | 2 |  | 1.6 | 2
|  |  | 3 |  |  | 3
© Pedro J. Álvarez Morales

## Tabla 1.2 Fab&Venta
TABLA 1.2 del ANEXO I del RSCIEI
VALORES DE DENSIDAD DE CARGA DE FUEGO MEDIA DE DIVERSOS PROCESOS INDUSTRIALES Y RIESGO DE ACTIVACIÓN ASOCIADO, Ra
*Complemento: valor recomendado para RIESGO DE COMBUSTIBILIDAD, Ci
ACTIVIDAD (Fabricación y venta) | qs | *Ci | Ra
MJ/m²
Abonos químicos | 200 | 1.6 | 1.5
Aceites comestibles | 1000 | 1.3 | 2
Aceites comestibles, expedición | 900 | 1.3 | 1.5
Aceites: mineral, vegetal y animal | 1000 | 1.3 | 2
Acero | 40 | 1 | 1
Acero, agujas de | 200 | 1 | 1
Acetileno, llenado de botellas | 700 | 1.6 | 1.5
Ácido carbónico | 40 | 1 | 1
Ácidos inorgánicos | 80 | 1 | 1
Acumuladores | 400 | 1.3 | 1.5
Acumuladores, expedición | 800 | 1.3 | 1.5
Alambre metálico aislado | 300 | 1.3 | 1
Alambre metálico no aislado | 80 | 1 | 1
Alfarería | 200 | 1 | 1
Algodón en rama, guata | 300 | 1.3 | 1.5
Alimentación, embalaje | 800 | 1.3 | 1.5
Alimentación, expedición | 1000 | 1.3 | 2
Alimentación, platos precocinados | 200 | 1.3 | 1
Almacenes de talleres, etc. | 1200 | 1.3 | 2
Almidón | 2000 | 1.3 | 2
Alquitrán, productos de | 800 | 1.6 | 1.5
Altos hornos | 40 | 1 | 1
Aluminio, producción de | 40 | 1 | 1
Aluminio, trabajo de | 200 | 1 | 1
Antigüedades, venta de | 700 | 1.3 | 1.5
Aparatos de radio, fabricación | 300 | 1.3 | 1
Aparatos de radio, venta | 400 | 1.3 | 1
Aparatos de televisión | 300 | 1.3 | 1
Aparatos domésticos | 300 | 1.3 | 1
Aparatos eléctricos | 400 | 1.3 | 1
Aparatos eléctricos, reparación | 500 | 1.3 | 1
Aparatos electrónicos | 400 | 1.3 | 1
Aparatos electrónicos, reparación | 500 | 1.3 | 1
Aparatos fotográficos | 300 | 1.3 | 1
Aparatos mecánicos | 400 | 1 | 1
Aparatos pequeños, construcción de | 300 | 1.3 | 1
Aparatos sanitarios, taller | 100 | 1 | 1
Aparatos, expedición de | 700 | 1.3 | 2
Aparatos, prueba de | 200 | 1 | 1
Aparatos, talleres de reparación | 600 | 1.3 | 1
Aparcamientos, edificios de | 200 | 1.3 | 1.5
Apósitos, fabricación de artículos | 400 | 1.3 | 1.5
Archivos | 4200 | 1.3 | 2
Armarios frigoríficos | 1000 | 1.3 | 2
Armas | 300 | 1 | 1
Artículos de metal | 200 | 1 | 1
Artículos de metal fundidos por inyección | 80 | 1 | 1
Artículos de yeso | 80 | 1 | 1
Artículos metálicos, amolado | 80 | 1 | 1
Artículos metálicos, barnizado | 300 | 1.3 | 1
Artículos metálicos, cerrajería | 200 | 1 | 1
Artículos metálicos, chatarras | 80 | 1 | 1
Artículos metálicos, dorado | 80 | 1 | 1
Artículos metálicos, estampado | 100 | 1 | 1
Artículos metálicos, forjado | 80 | 1 | 1
Artículos metálicos, fresado | 200 | 1.3 | 1
Artículos metálicos, fundición | 40 | 1 | 1
Artículos metálicos, grabación | 200 | 1 | 1
Artículos metálicos, soldadura | 80 | 1 | 1
Artículos metálicos, soldadura ligera | 300 | 1 | 1
Aserraderos | 400 | 1.3 | 1.5
Asfalto, manipulación de | 800 | 1.3 | 1.5
Automovil, carrocerías de | 200 | 1 | 1
Automoviles, garajes y aparcamientos | 200 | 1.3 | 1
Automoviles, guarnición | 700 | 1.3 | 1.5
Automoviles, montaje | 300 | 1 | 1.5
Automoviles, pintura | 500 | 1.6 | 1.5
Automoviles, reparación | 300 | 1.3 | 1
Automoviles, venta de accesorios | 300 | 1.3 | 1
Aviones | 200 | 1.3 | 1
Aviones, hangares | 200 | 1.3 | 1.5
Azúcar, productos de | 800 | 1.3 | 1.5
Azúfre | 400 | 1.3 | 2
Balanzas | 300 | 1 | 1
Barcos de madera | 600 | 1.3 | 1.5
Barcos de plástico | 600 | 1.3 | 1.5
Barcos metálicos | 200 | 1 | 1
Barnices | 5000 | 1.6 | 2
Barnices a la cera | 2000 | 1.6 | 2
Barnices, expedición | 1000 | 1.6 | 2
Barnizado | 80 | 1.3 | 1.5
Bebidas alcohólicas (licores) | 700 | 1.6 | 1.5
Bebidas alcohólicas, venta | 500 | 1.6 | 1.5
Bebidas bajas en o sin alcohol | 80 | 1 | 1
Bebidas sin alcohol, expedición de | 300 | 1.3 | 1
Bebidas sin alcohol, zumos de fruta | 200 | 1 | 1
Bibliotecas | 2000 | 1.3 | 1
Bicicletas | 200 | 1 | 1
Bodegas (vinos) | 80 | 1 | 1
Bramante | 400 | 1.3 | 1.5
Cables | 300 | 1 | 1
Cacao, productos de | 800 | 1.3 | 2
Café, extracto | 300 | 1.3 | 1
Café, tostadero | 400 | 1.3 | 1.5
Cajas de madera | 1000 | 1.3 | 2
Cajas fuertes | 80 | 1 | 1
Calderas, edificios de | 200 | 1.3 | 1
Calefactores | 300 | 1.3 | 1
Calzado | 500 | 1.3 | 1.5
Calzados, expedición | 600 | 1.3 | 1.5
Calzados, venta | 500 | 1.3 | 1
Cantinas | 300 | 1.3 | 1
Caramelos | 400 | 1.3 | 1
Caramelos, embalado | 800 | 1.3 | 1.5
Carnicerías, venta | 40 | 1 | 1
Carretería, artículos de | 500 | 1.3 | 1.5
Cartón | 300 | 1.3 | 1.5
Cartón embreado | 2000 | 1.3 | 2
Cartón ondulado | 800 | 1.3 | 2
Cartón piedra | 300 | 1.3 | 1.5
Cartonaje | 800 | 1.3 | 1.5
Cartonaje, expedición de | 600 | 1.3 | 1.5
Caucho, artículos de | 600 | 1.3 | 1.5
Caucho, venta de artículos de | 800 | 1.3 | 1.5
Celuloide | 800 | 1.6 | 1.5
Cemento | 40 | 1 | 1
Central de calefacción a distancia | 200 | 1.3 | 1
Centrales hidráulicas | 80 | 1 | 1
Centrales hidroeléctricas | 40 | 1 | 1
Centrales térmicas | 200 | 1.3 | 1
Cepillos y brochas | 700 | 1.3 | 1.5
Cera, artículos de | 1300 | 1.3 | 2
Cera, venta de artículos de | 2100 | 1.3 | 2
Cerámica, artículos de | 200 | 1 | 1
Cerrajerías | 200 | 1 | 1
Cervecerías | 80 | 1.3 | 1
Cestería | 400 | 1.3 | 1.5
Cestería, venta de artículos de | 300 | 1.3 | 1
Chapa, artículos de | 100 | 1 | 1
Chapa, embalaje de artículos | 200 | 1.3 | 1
Chatarrería | 300 | 1 | 1
Chocolate | 400 | 1.3 | 1.5
Chocolate, embalaje | 500 | 1.3 | 2
Chocolate, fabricación, sala de moldes | 1000 | 1.3 | 2
Cines | 300 | 1.3 | 1
Cochecitos de niño | 300 | 1.3 | 1
Colchones no sintéticos | 500 | 1.3 | 1.5
Colores y barnices con diluyentes combustibles | 4000 | 1.6 | 2
Colores y barnices, manufacturas de | 800 | 1.6 | 2
Colores y barnices, mezclas | 2000 | 1.6 | 2
Colores y barnices, venta | 1000 | 1.3 | 2
Confiterías | 400 | 1.3 | 1
Congelados | 800 | 1 | 1.5
Conservas | 40 | 1 | 1
Corcho, artículos de | 500 | 1.3 | 1.5
Cordelerías | 300 | 1.3 | 1.5
Cordelerías, venta | 500 | 1.3 | 1.5
Correas | 500 | 1.3 | 1.5
Cortinas en rollo | 1000 | 1.3 | 2
Cosméticos | 300 | 1.3 | 1.5
Cristalerías | 100 | 1 | 1
Cuero sintético | 1000 | 1.3 | 1.5
Cuero sintético, artículos de | 400 | 1.3 | 1
Cuero sintético, recorte de artículos de | 300 | 1.3 | 1
Cuero, artículos de | 500 | 1.3 | 1.5
Cuero, recortes de artículos de | 300 | 1.3 | 1
Cuero, venta de artículos de | 700 | 1.3 | 1.5
Deportes, venta de artículos de | 800 | 1.3 | 1.5
Discos, discos compactos y similares | 600 | 1.3 | 1.5
Droguerías | 1000 | 1.3 | 2
Edificios frigoríficos | 2000 | 1 | 2
Electricidad, taller de | 600 | 1 | 1.5
Embalaje de material impreso | 1700 | 1.3 | 2
Embalaje de mercancías combustibles | 600 | 1.3 | 1.5
Embalaje de mercancías incombustibles | 400 | 1.3 | 1
Embalaje de productos alimenticios | 800 | 1.3 | 1.5
Embalaje de textiles | 600 | 1.3 | 1.5
Emisoras de radio | 80 | 1 | 1
Encuadernación | 1000 | 1.3 | 2
Escobas | 700 | 1.3 | 1.5
Esculturas de piedra | 40 | 1 | 1
Especias | 40 | 1.3 | 1
Espumas sintéticas | 3000 | 1.3 | 1.5
Espumas sintéticas, artículos de | 600 | 1.3 | 1.5
Esquíes | 400 | 1.3 | 1.5
Estampación de productos sintéticos (cuero, etc.) | 300 | 1.3 | 1
Estampado de materias sintéticas | 400 | 1.3 | 1
Estampado de metales | 100 | 1 | 1
Estilográficas | 200 | 1.3 | 1
Estudios de televisión | 300 | 1.3 | 1
Estufas de gas | 200 | 1.3 | 1
Expedición de aparatos, parcialmente sintéticos | 700 | 1.3 | 1
Expedición de aparatos, totalmente sintéticos | 1000 | 1.3 | 1
Expedición de artículos de cristal | 700 | 1.3 | 2
Expedición de artículos de hojalata | 200 | 1.3 | 1
Expedición de artículos impresos | 1700 | 1.3 | 2
Expedición de artículos sintéticos | 1000 | 1.3 | 2
Expedición de bebidas | 300 | 1.3 | 1
Expedición de cartonaje | 600 | 1.3 | 1.5
Expedición de ceras y barnices | 1300 | 1.3 | 2
Expedición de muebles | 600 | 1.3 | 1.5
Expedición de pequeños artículos de madera | 600 | 1.3 | 1.5
Expedición de productos alimenticios | 1000 | 1.3 | 2
Expedición de textiles | 600 | 1.3 | 1.5
Exposición de automóviles | 200 | 1 | 1
Exposición de cuadros | 200 | 1 | 1
Exposición de máquinas | 80 | 1 | 1
Exposición de muebles | 500 | 1.3 | 1.5
Farmacias (almacenes incluidos) | 800 | 1.3 | 1.5
Féretros de madera | 500 | 1.3 | 1.5
Fieltro | 600 | 1.3 | 1.5
Fieltro, artículos de | 500 | 1.3 | 1.5
Flores artificiales | 300 | 1.3 | 1.5
Flores, venta de | 80 | 1.3 | 1
Fontanería | 200 | 1 | 1
Forraje | 2000 | 1.3 | 2
Fósforo | 300 | 1.6 | 1.5
Fósforos | 300 | 1.6 | 1.5
Fotocopias, talleres | 400 | 1.3 | 1
Fotografía, laboratorios | 100 | 1.3 | 1
Fotografía, películas | 1000 | 1.3 | 2
Fotografía, talleres | 300 | 1.3 | 1
Fotografía, tienda | 300 | 1.3 | 1
Fraguas | 80 | 1 | 1
Fundición de metales | 40 | 1 | 1
Funiculares | 300 | 1 | 1
Galvanoplastia | 200 | 1.3 | 1
Grandes almacenes | 400 | 1.3 | 1.5
Granos | 600 | 1.3 | 1.5
Grasas | 1000 | 1.3 | 2
Grasas comestibles | 1000 | 1.3 | 2
Grasas comestibles, expedición | 900 | 1.3 | 1.5
Guantes | 500 | 1.3 | 1.5
Guardarropa, armarios de madera | 400 | 1.3 | 1
Guardarropa, armarios metálicos | 80 | 1.3 | 1
Harina en sacos | 2000 | 1.3 | 2
Harina, fábrica o comercio sin almacén | 1700 | 1.3 | 2
Heladería | 80 | 1 | 1
Herramientas | 200 | 1 | 1
Hilados, cardados | 300 | 1.3 | 2
Hilados, encanillado-bobinado | 600 | 1.3 | 1.5
Hilados, hilatura | 300 | 1.3 | 1.5
Hilados, torcido | 300 | 1.3 | 1.5
Hojalaterías | 100 | 1 | 1
Hormigón, artículos de | 100 | 1 | 1
Hornos | 200 | 1 | 1
Hule | 700 | 1.3 | 1.5
Hule, artículos de | 700 | 1.3 | 1.5
Imprentas, embalaje | 2000 | 1.3 | 2
Imprentas, expedición | 200 | 1.3 | 1.5
Imprentas, salas de máquinas | 400 | 1 | 1.5
Imprentas, taller tipográfico | 300 | 1.3 | 1.5
Incineración de basuras | 200 | 1.3 | 1
Instaladores electricistas | 200 | 1 | 1
Instaladores, talleres | 100 | 1 | 1
Instrumentos de música | 600 | 1.3 | 1.5
Instrumentos de óptica | 200 | 1 | 1
Jabón | 200 | 1.3 | 1
Joyas, fabricación | 200 | 1 | 1
Joyas, venta | 300 | 1.3 | 1
Juguetes | 500 | 1.3 | 1.5
Laboratorios bacteriológicos | 200 | 1 | 1
Laboratorios de física | 200 | 1 | 1
Laboratorios fotográficos | 300 | 1.3 | 1.5
Laboratorios metalúrgicos | 200 | 1 | 1
Laboratorios odontológicos | 300 | 1 | 1
Laboratorios químicos | 500 | 1.3 | 1.5
Láminas de hojalata | 40 | 1 | 1
Lámparas de incandescencia | 40 | 1 | 1
Lapiceros | 500 | 1.3 | 1.5
Lavadoras | 300 | 1 | 1
Lavanderías | 200 | 1 | 1
Leche condensada | 200 | 1.3 | 1
Leche en polvo | 200 | 1.3 | 1
Legumbres frescas, venta | 200 | 1.3 | 1
Legumbres secas | 1000 | 1.3 | 2
Levadura | 800 | 1.3 | 1.5
Librerías | 1000 | 1.3 | 1.5
Limpieza química | 300 | 1 | 1.5
Linóleo | 500 | 1.3 | 1.5
Locales de desechos (diversas mercancías) | 500 | 1.3 | 1.5
Madera, artículos de, barnizado | 500 | 1.3 | 1.5
Madera, artículos de, carpintería | 700 | 1.3 | 1.5
Madera, artículos de, ebanistería | 700 | 1.3 | 1.5
Madera, artículos de, expedición | 600 | 1.3 | 1.5
Madera, artículos de, impregnación | 3000 | 1.3 | 2
Madera, artículos de, marquetería | 500 | 1.3 | 1.5
Madera, artículos de, pulimentado | 200 | 1.3 | 1
Madera, artículos de, secado | 800 | 1.3 | 1.5
Madera, artículos de, serrado | 400 | 1.3 | 1.5
Madera, artículos de, tallado | 600 | 1.3 | 1.5
Madera, artículos de, torneado | 500 | 1.3 | 1.5
Madera, artículos de, troquelado | 700 | 1.3 | 1.5
Madera, mezclada o variada | 800 | 1.3 | 1.5
Mantequilla | 700 | 1.3 | 1.5
Máquinas | 200 | 1 | 1
Máquinas de coser | 300 | 1 | 1
Máquinas de oficina | 300 | 1.3 | 1
Marcos | 300 | 1.3 | 1
Mármol, artículos de | 40 | 1 | 1
Mataderos | 40 | 1 | 1
Material de oficina | 700 | 1.3 | 1.5
Materiales sintéticos | 2000 | 1.3 | 2
Materiales usados, tratamiento | 800 | 1.3 | 1.5
Materias sintéticas inyectadas | 500 | 1.3 | 1.5
Materias sintéticas, artículos de | 600 | 1.3 | 1.5
Materias sintéticas, estampado | 400 | 1.3 | 1
Materias sintéticas, expedición | 1000 | 1.3 | 2
Materias sintéticas, soldadura de piezas | 700 | 1.3 | 1.5
Mecánica de precisión, taller | 200 | 1 | 1
Médica, consulta | 200 | 1.3 | 1
Medicamentos, embalaje | 300 | 1.3 | 1
Medicamentos, venta | 800 | 1.3 | 1.5
Mercería, venta | 700 | 1.3 | 1.5
Mermelada | 800 | 1.3 | 1.5
Metales preciosos | 200 | 1 | 1
Metales, manufacturas en general | 200 | 1 | 1
Metálicas, grandes construcciones | 80 | 1 | 1
Minerales | 40 | 1 | 1
Mostaza | 400 | 1.3 | 1
Motocicletas | 300 | 1.3 | 1
Motores eléctricos | 300 | 1 | 1
Muebles de acero | 300 | 1 | 1
Muebles de madera | 500 | 1.3 | 1.5
Muebles de madera, barnizado | 500 | 1.3 | 1.5
Muebles, barnizado de | 200 | 1.3 | 1.5
Muebles, carpintería | 600 | 1.3 | 1.5
Muebles, tapizado sin espuma sintética | 500 | 1.3 | 1.5
Muebles, venta | 400 | 1.3 | 1.5
Muelles de carga con mercancías | 800 | 1.3 | 1.5
Museos | 300 | 1.3 | 1
Música, tienda de | 300 | 1.3 | 1
Neumáticos | 700 | 1.3 | 1.5
Neumáticos de automóviles | 700 | 1.3 | 1.5
Oficinas comerciales | 800 | 1.3 | 1.5
Oficinas postales | 400 | 1.3 | 1
Oficinas técnicas | 600 | 1.3 | 1
Orfebrería | 200 | 1 | 1
Paja, artículos de | 400 | 1.3 | 1.5
Paja, embalajes de | 400 | 1.3 | 1.5
Paletas de madera | 1000 | 1.3 | 2
Palillos | 500 | 1.3 | 1.5
Panaderías industriales | 1000 | 1.3 | 1.5
Panaderías, almacenes | 300 | 1.3 | 1
Panaderías, laboratorios y hornos | 200 | 1.3 | 1
Paneles de corcho | 500 | 1.3 | 1.5
Paneles de madera aglomerada | 300 | 1.3 | 1.5
Paneles de madera contrachapada | 800 | 1.3 | 1.5
Papel | 200 | 1.3 | 1
Papel, apresto | 500 | 1.3 | 1.5
Papel, barnizado de | 80 | 1.3 | 1.5
Papel, tratamamiento de la madera y materias celulósicas | 80 | 1.3 | 1.5
Papel, tratamiento-fabricación | 700 | 1.3 | 1.5
Papelería | 800 | 1.3 | 1.5
Papelelería, venta | 700 | 1.3 | 1.5
Paraguas | 300 | 1.3 | 1
Paraguas, venta | 300 | 1.3 | 1
Parquets | 2000 | 1.3 | 2
Pastas alimenticias | 1300 | 1.3 | 2
Pastas alimenticias, expedición | 1000 | 1.3 | 2
Pegamentos combustibles | 1000 | 1.3 | 1.5
Pegamentos incombustibles | 800 | 1.3 | 1.5
Peletería, productos de | 500 | 1.3 | 1.5
Peletería, venta | 200 | 1.3 | 1
Películas, copias | 600 | 1.3 | 1.5
Películas, talleres de | 300 | 1.3 | 1.5
Perfumería, artículos de | 300 | 1.3 | 1
Perfumería, venta de artículos de | 400 | 1.3 | 1
Persianas, fabricación de | 800 | 1 | 1.5
Piedras artificiales | 40 | 1 | 1
Piedras de afilar | 80 | 1 | 1
Piedras preciosas, tallado | 80 | 1 | 1
Piedras refractarias, artículos de | 200 | 1 | 1
Pilas secas | 400 | 1.3 | 1
Pinceles | 700 | 1.3 | 1.5
Placas de fibras blandas | 300 | 1.3 | 1
Placas de resina sintética | 300 | 1.3 | 1
Planeadores | 600 | 1.3 | 1.5
Porcelana | 200 | 1 | 1
Prendas de vestir | 500 | 1.3 | 1.5
Prendas de vestir, venta | 600 | 1.3 | 1.5
Proceso de datos, sala de ordenador | 400 | 1.3 | 1.5
Productos de amianto | 80 | 1 | 1
Productos de carnicería | 40 | 1 | 1
Productos de lavado (lejía) | 300 | 1 | 1
Productos de reparación de calzado | 800 | 1.3 | 1.5
Productos farmaceúticos | 200 | 1.3 | 1.5
Productos lácteos | 200 | 1 | 1
Productos laminados salvo chapa y alambre | 100 | 1 | 1
Productos químicos combustibles | 300 | 1.3 | 2
Puertas de madera | 800 | 1.3 | 1.5
Puertas plásticas | 700 | 1.3 | 1.5
Quesos | 100 | 1 | 1.5
Quioscos de periódicos | 1300 | 1.3 | 2
Radiología, gabinete de | 200 | 1 | 1
Refrigeradores | 1000 | 1.3 | 2
Rejilla, asientos y respaldos | 400 | 1.3 | 1
Relojes | 300 | 1.3 | 1
Relojes, reparación de | 300 | 1 | 1
Relojes, venta | 300 | 1.3 | 1
Resinas naturales | 3300 | 1.3 | 2
Resinas sintéticas | 3400 | 1.3 | 2
Resinas sintéticas, placas de | 800 | 1.3 | 1.5
Restaurantes | 300 | 1.3 | 1
Revestimientos de suelos combustibles | 500 | 1.3 | 1.5
Revestimientos de suelos combustibles, venta | 1000 | 1.3 | 2
Rodamientos o cojinetes de bolas | 200 | 1 | 1
Sacos de papel | 800 | 1.3 | 1.5
Sacos de plástico | 600 | 1.3 | 2
Sacos de yute | 500 | 1.3 | 1.5
Salinas, productos de | 80 | 1 | 1
Servicios de mesa | 200 | 1 | 1
Sombrererías | 500 | 1.3 | 1.5
Sosa | 40 | 1 | 1
Sótanos, bodegas de casas residenciales | 900 | 1.3 | 1
Tabacos, artículos de | 200 | 1.3 | 1.5
Tabacos, venta de artículos | 500 | 1.3 | 1.5
Talco | 40 | 1 | 1
Tallado de piedra | 40 | 1 | 1
Talleres de enchapado | 800 | 1.3 | 1.5
Talleres de guarnicionería | 300 | 1.3 | 1
Talleres de pintura | 500 | 1.3 | 1.5
Talleres de reparación | 400 | 1.3 | 1
Talleres eléctricos | 600 | 1.3 | 1.5
Talleres mecánicos | 200 | 1 | 1
Tapicerías | 800 | 1.3 | 1.5
Tapicerías, artículos de | 300 | 1.3 | 1.5
Tapices | 600 | 1.3 | 1.5
Tapices, tintura | 500 | 1.3 | 1.5
Tapices, venta | 800 | 1.3 | 1.5
Teatros | 300 | 1.3 | 1
Tejares, cocción | 40 | 1 | 1
Tejares, hornos de secado y estanterías de madera | 1000 | 1.3 | 1.5
Tejares, prensado | 200 | 1 | 1
Tejares, preparación de arcilla | 40 | 1 | 1
Tejares, secadero, estanterías de madera | 400 | 1.3 | 1
Tejares, secadero, estanterías metálicas | 40 | 1 | 1
Tejidos de rafia | 400 | 1.3 | 1.5
Tejidos sintéticos | 300 | 1.3 | 1.5
Tejidos, seda artificial | 300 | 1.3 | 1.5
Teléfonos | 400 | 1.3 | 1.5
Teléfonos, centrales de | 80 | 1 | 1.5
Textiles, apresto | 300 | 1.3 | 1
Textiles, bajos de prendas | 300 | 1.3 | 1
Textiles, blanqueado | 500 | 1.3 | 1.5
Textiles, bordado | 300 | 1.3 | 1
Textiles, calandrado | 500 | 1.3 | 1.5
Textiles, confección | 300 | 1.3 | 1
Textiles, corte | 500 | 1.3 | 1.5
Textiles, de yute | 400 | 1.3 | 1
Textiles, embalaje | 600 | 1.3 | 1.5
Textiles, estampado | 700 | 1.3 | 1.5
Textiles, expedición | 600 | 1.3 | 1.5
Textiles, forros | 700 | 1.3 | 1.5
Textiles, lencería | 500 | 1.3 | 1.5
Textiles, mantas | 500 | 1.3 | 1.5
Textiles, prendas de vestir | 500 | 1.3 | 1.5
Textiles, preparación | 300 | 1.3 | 1.5
Textiles, ropa de cama | 500 | 1.3 | 1.5
Textiles, tejidos (fabricación) | 300 | 1.3 | 1.5
Textiles, teñido | 500 | 1.3 | 1.5
Textiles, tricotado | 300 | 1.3 | 1
Textiles, venta | 600 | 1.3 | 1.5
Tintas | 200 | 1.3 | 1
Tintas de imprenta | 700 | 1.3 | 1.5
Tintorerías | 500 | 1.3 | 1.5
Toldos o lonas | 300 | 1.3 | 1
Toneles de madera | 1000 | 1.3 | 1.5
Toneles de plástico | 600 | 1.3 | 1.5
Torneado de piezas de cobre/bronce | 300 | 1.3 | 1
Transformadores | 300 | 1.3 | 1.5
Transformadores, bobinado | 600 | 1.3 | 1.5
Transformadores, estación de | 300 | 1.3 | 1.5
Tubos fluorescentes | 300 | 1 | 1
Vagones, fabricación de | 200 | 1 | 1
Vehículos | 300 | 1.3 | 1.5
Venta por correspondencia, empresas de | 400 | 1.3 | 1.5
Ventanas de madera | 800 | 1.3 | 1.5
Ventanas de plástico | 600 | 1 | 1.5
Vidrio | 80 | 1 | 1
Vidrio, artículos de | 200 | 1 | 1.5
Vidrio, expedición | 700 | 1.3 | 1
Vidrio, plano, fábrica de | 700 | 1.3 | 1
Vidrio, talleres de soplado | 200 | 1.3 | 1.5
Vidrio, tintura de | 300 | 1 | 1.5
Vidrio, tratamiento de | 200 | 1 | 1.5
Vidrio, venta de artículos de | 200 | 1 | 1
Vinagre, producción de | 80 | 1 | 1
Vulcanización | 1000 | 1.3 | 2
Yeso | 80 | 1 | 1
Zulaque de vidrieros | 1000 | 1.3 | 2
OTRO "1" (a definir en HOJA "Tabla 1.2 Fab&Venta")
OTRO "2" (a definir en HOJA "Tabla 1.2 Fab&Venta")
OTRO "3" (a definir en HOJA "Tabla 1.2 Fab&Venta")
OTRO "4" (a definir en HOJA "Tabla 1.2 Fab&Venta")
OTRO "5" (a definir en HOJA "Tabla 1.2 Fab&Venta")
OTRO "6" (a definir en HOJA "Tabla 1.2 Fab&Venta")
OTRO "7" (a definir en HOJA "Tabla 1.2 Fab&Venta")
OTRO "8" (a definir en HOJA "Tabla 1.2 Fab&Venta")
OTRO "9" (a definir en HOJA "Tabla 1.2 Fab&Venta")
OTRO "10" (a definir en HOJA "Tabla 1.2 Fab&Venta")
|  | 1 | 1
|  | 1.3 | 1.5
|  | 1.6 | 2
3
© Pedro J. Álvarez Morales

## Tabla 1.2 Almcto
TABLA 1.2 del ANEXO I del RSCIEI
VALORES DE DENSIDAD DE CARGA DE FUEGO MEDIA DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS Y RIESGO DE ACTIVACIÓN ASOCIADO, Ra
*Complemento: valor recomendado para RIESGO DE COMBUSTIBILIDAD, Ci
ACTIVIDAD (Almacenamiento) | qv | *Ci | Ra
MJ/m³
Abonos químicos | 200 | 1.6 | 1
Aceites comestibles | 18900 | 1.3 | 2
Aceites comestibles, expedición | 18900 | 1.3 | 2
Aceites: mineral, vegetal y animal | 18900 | 1.3 | 2
Acumuladores | 800 | 1.3 | 1.5
Alambre metálico aislado | 1000 | 1.3 | 2
Algodón en rama, guata | 1100 | 1.3 | 2
Algodón, almacén de | 1300 | 1.3 | 2
Alimentación, embalaje | 800 | 1.3 | 1.5
Alimentación, materias primas | 3400 | 1.3 | 2
Alquitrán | 3400 | 1.6 | 2
Alquitrán, productos de | 3400 | 1.6 | 2
Aparatos de radio, fabricación | 200 | 1.3 | 1
Aparatos de televisión | 200 | 1.3 | 1
Aparatos domésticos | 200 | 1.3 | 1
Aparatos eléctricos | 400 | 1.3 | 1
Aparatos electrónicos | 400 | 1.3 | 1
Aparatos fotográficos | 600 | 1.3 | 1.5
Apósitos, fabricación de artículos | 800 | 1.3 | 1.5
Archivos | 1700 | 1.3 | 2
Armarios frigoríficos | 300 | 1.3 | 1
Artículos pirotécnicos | 2000 | 1.6 | 3
Asfalto (bidones, bloques) | 3400 | 1.3 | 2
Asfalto, manipulación de | 3400 | 1.3 | 2
Automoviles, almacén de accesorios | 800 | 1.3 | 1.5
Azúcar | 8400 | 1.3 | 2
Azúcar, productos de | 800 | 1.3 | 1.5
Azúfre | 4200 | 1.3 | 2
Barnices | 2500 | 1.6 | 2
Barnices a la cera | 5000 | 1.6 | 2
Bebidas alcohólicas, venta | 800 | 1.6 | 1.5
Bebidas bajas en o sin alcohol | 125 | 1 | 1
Bebidas sin alcohol, zumos de fruta | 300 | 1 | 1
Bibliotecas | 2000 | 1.3 | 2
Bicicletas | 400 | 1 | 1
Bramante | 1100 | 1.3 | 2
Bramante, almacén de | 1000 | 1.3 | 2
Cables | 600 | 1.3 | 1.5
Cacao, productos de | 5800 | 1.3 | 2
Café crudo, sin refinar | 2900 | 1.3 | 2
Café, extracto | 4500 | 1.3 | 2
Cajas de madera | 600 | 1.3 | 1.5
Calzado | 400 | 1.3 | 1
Calzado, accesorios de | 800 | 1.3 | 1.5
Caramelos | 1500 | 1.3 | 2
Carbón de coque | 10500 | 1.3 | 2
Cartón | 4200 | 1.3 | 1.5
Cartón embreado | 2500 | 1.3 | 2
Cartón ondulado | 1300 | 1.3 | 2
Cartón piedra | 2500 | 1.3 | 1.5
Cartonaje | 2500 | 1.3 | 1.5
Caucho | 28600 | 1.3 | 2
Caucho, artículos de | 5000 | 1.3 | 2
Celuloide | 3400 | 1.3 | 2
Cepillos y brochas | 800 | 1.3 | 1.5
Cera | 3400 | 1.3 | 2
Cera, artículos de | 2100 | 1.3 | 2
Cestería | 200 | 1.3 | 1
Cestería, venta de artículos de | 200 | 1.3 | 1
Chocolate | 3400 | 1.3 | 1.5
Cochecitos de niño | 800 | 1.3 | 1.5
Colchones no sintéticos | 5000 | 1.3 | 2
Colores y barnices con diluyentes combustibles | 2500 | 1.6 | 2
Confiterías | 1700 | 1.3 | 2
Congelados | 372 | 1.3 | 1
Conservas | 372 | 1.3 | 1
Corcho | 800 | 1.3 | 1.5
Corcho, artículos de | 800 | 1.3 | 1.5
Cordelerías | 600 | 1.3 | 1.5
Correas | 5000 | 1.3 | 2
Cosméticos | 500 | 1.3 | 1.5
Crin, cerda de | 600 | 1.3 | 1.5
Cuero | 1700 | 1.3 | 1.5
Cuero sintético | 1700 | 1.3 | 1.5
Cuero sintético, artículos de | 800 | 1.3 | 1.5
Cuero, artículos de | 600 | 1.3 | 1.5
Depósitos de hidrocarburos | 43700 | 1.6 | 2
Depósitos de mercancías incombustibles en cajas de madera | 200 | 1.3 | 1
Depósitos de mercancías incombustibles en cajas de plástico | 200 | 1.3 | 1
Depósitos de mercancías incombustibles en casilleros de madera | 100 | 1.3 | 2
Depósitos de mercancías incombustibles en estanterías de madera | 100 | 1 | 1
Depósitos de mercancías incombustibles en estanterías metálicas | 20 | 1 | 1
Depósitos de mercancías incombustibles en paletas de madera | 150 | 1 | 2
Diluyentes | 3400 | 1.6 | 2
Discos, discos compactos y similares | 3400 | 1.3 | 1.5
Droguerías | 800 | 1.3 | 1.5
Electricidad, almacén de materiales de | 400 | 1.3 | 1
Escobas | 400 | 1.3 | 1
Especias | 200 | 1.3 | 1.5
Espumas sintéticas | 2500 | 1.3 | 2
Espumas sintéticas, artículos de | 800 | 1.3 | 1.5
Esquíes | 1700 | 1.3 | 2
Estampación de productos sintéticos (cuero, etc.) | 1700 | 1.3 | 2
Fibras de coco | 8400 | 1.3 | 2
Fieltro | 800 | 1.3 | 1.5
Flores artificiales | 200 | 1.3 | 1.5
Forraje | 3300 | 1.3 | 2
Fósforo | 25100 | 1.6 | 2
Fósforos | 800 | 1.6 | 2
Granos | 800 | 1.3 | 1.5
Grasas | 18000 | 1.3 | 2
Grasas comestibles | 18900 | 1.3 | 2
Harina en sacos | 8400 | 1.3 | 2
Harina, fábrica o comercio sin almacén | 13000 | 1.3 | 2
Heno, balas de | 1000 | 1.3 | 2
Hidrógeno | 130800 | 1.6 | 2
Hilados, productos de hilo | 1700 | 1.3 | 2
Hilados, productos de lana | 1900 | 1.3 | 2
Hule | 1300 | 1.3 | 2
Hule, artículos de | 2100 | 1.3 | 2
Imprentas, almacén | 8000 | 1.3 | 2
Instrumentos de óptica | 200 | 1 | 1
Jabón | 4200 | 1 | 1.5
Juguetes | 800 | 1.3 | 1.5
Lavadoras | 400 | 1 | 1
Leche condensada | 9000 | 1.3 | 1
Leche en polvo | 10500 | 1.3 | 1
Legumbres secas | 400 | 1.3 | 1.5
Leña | 2500 | 1.3 | 2
Linóleo | 5000 | 1.3 | 2
Lúpulo | 1700 | 1.6 | 2
Madera en troncos | 6300 | 1.3 | 1.5
Madera, mezclada o variada | 4200 | 1.3 | 2
Madera, restos de | 2500 | 1.3 | 2
Madera, vigas y tablas | 4200 | 1.3 | 1.5
Madera, virutas | 2100 | 1.3 | 2
Malta | 13400 | 1.3 | 2
Material de oficina | 1300 | 1.3 | 2
Materiales de construcción, almacén | 800 | 1.3 | 1.5
Materiales sintéticos | 5900 | 1.3 | 2
Materiales usados, tratamiento | 3400 | 1.3 | 2
Materias sintéticas, artículos de | 800 | 1.3 | 1.5
Medicamentos, embalaje | 800 | 1.3 | 1.5
Melaza | 5000 | 1.3 | 2
Mercería, venta | 1400 | 1.3 | 2
Muebles de madera | 800 | 1.3 | 1.5
Muebles, tapizado sin espuma sintética | 400 | 1.3 | 1
Municiones | 4500 | 1.6 | 2
Negro de humos, en sacos | 12600 | 1.3 | 2
Neumáticos | 1800 | 1.3 | 2
Neumáticos de automóviles | 1500 | 1.3 | 2
Nitrocelulosa | 1100 | 1.6 | 2
Paja prensada | 800 | 1.3 | 1.5
Paletas de madera | 1300 | 1.3 | 2
Paneles de madera aglomerada | 6700 | 1.3 | 2
Paneles de madera contrachapada | 6700 | 1.3 | 2
Papel | 10000 | 1.3 | 2
Papel, desechos prensados | 2100 | 1.3 | 2
Papel, viejo o granel | 8400 | 1.3 | 2
Papelería | 1100 | 1.3 | 2
Paraguas | 400 | 1.3 | 1
Parquets | 1200 | 1.3 | 2
Pastas alimenticias | 1700 | 1.3 | 1.5
Pegamentos combustibles | 3400 | 1.3 | 2
Pegamentos incombustibles | 3400 | 1.3 | 2
Peletería, productos de | 1200 | 1.3 | 1.5
Perfumería, artículos de | 500 | 1.3 | 1.5
Persianas, fabricación de | 300 | 1 | 1
Pieles, almacén | 1200 | 1.3 | 1.5
Pilas secas | 600 | 1.3 | 1.5
Placas de fibras blandas | 800 | 1.3 | 1.5
Placas de resina sintética | 4200 | 1.3 | 1.5
Prendas de vestir | 400 | 1.3 | 1
Producto de lavado (lejía materia prima) | 500 | 1 | 1.5
Productos de lavado (lejía) | 200 | 1 | 1
Productos de reparación de calzado | 2100 | 1.3 | 2
Productos químicos combustibles | 1000 | 1.3 | 2
Puertas de madera | 1800 | 1.3 | 2
Puertas plásticas | 4200 | 1.3 | 2
Quesos | 2500 | 1.3 | 2
Refrigeradores | 300 | 1.3 | 1
Rejilla, asientos y respaldos | 1300 | 1.3 | 2
Relojes | 400 | 1.3 | 1
Resinas sintéticas | 4200 | 1.3 | 2
Resinas sintéticas, placas de | 3400 | 1.3 | 2
Revestimientos de suelos combustibles | 6000 | 1.3 | 2
Sacos de papel | 12600 | 1.3 | 2
Sacos de plástico | 25200 | 1.3 | 2
Sacos de yute | 800 | 1.3 | 1.5
Tabaco en bruto | 1700 | 1.3 | 2
Tabacos, artículos de | 2100 | 1.3 | 2
Talleres de enchapado | 2900 | 1.3 | 1.5
Tapicerías, artículos de | 1000 | 1.3 | 2
Tapices | 1700 | 1.3 | 2
Teatros, bastidores | 1100 | 1.3 | 2
Tejidos cáñamo, yute, lino | 1300 | 1.3 | 2
Tejidos en general, almacén | 2000 | 1.3 | 2
Tejidos sintéticos | 1300 | 1.3 | 2
Tejidos, depósito de balas de algodón | 1300 | 1.3 | 2
Tejidos, seda artificial | 1000 | 1.3 | 2
Teléfonos | 200 | 1.3 | 2
Textiles | 1000 | 1.3 | 2
Textiles, apresto | 1100 | 1.3 | 2
Textiles, artículos de | 600 | 1.3 | 1.5
Textiles, bajos de prendas | 1000 | 1.3 | 1.5
Textiles, bordado | 1300 | 1.3 | 2
Textiles, de lino | 1300 | 1.3 | 2
Textiles, de yute | 1300 | 1.3 | 2
Textiles, encajes | 600 | 1.3 | 1.5
Textiles, lencería | 600 | 1.3 | 2
Textiles, mantas | 1900 | 1.3 | 2
Textiles, prendas de vestir | 400 | 1.3 | 1
Textiles, tricotado | 1300 | 1.3 | 2
Tintas de imprenta | 3000 | 1.3 | 2
Toldos o lonas | 1000 | 1.3 | 1
Toneles de madera | 800 | 1.3 | 1.5
Toneles de plástico | 800 | 1.3 | 1.5
Vinagre, producción de | 100 | 1 | 1
Zulaque de vidrieros | 1300 | 1.3 | 2
OTRO "1" (a definir en HOJA "Tabla 1.2 Almcto")
OTRO "2" (a definir en HOJA "Tabla 1.2 Almcto")
OTRO "3" (a definir en HOJA "Tabla 1.2 Almcto")
OTRO "4" (a definir en HOJA "Tabla 1.2 Almcto")
OTRO "5" (a definir en HOJA "Tabla 1.2 Almcto")
OTRO "6" (a definir en HOJA "Tabla 1.2 Almcto")
OTRO "7" (a definir en HOJA "Tabla 1.2 Almcto")
OTRO "8" (a definir en HOJA "Tabla 1.2 Almcto")
OTRO "9" (a definir en HOJA "Tabla 1.2 Almcto")
OTRO "10" (a definir en HOJA "Tabla 1.2 Almcto")
|  | 1 | 1
|  | 1.3 | 1.5
|  | 1.6 | 2
3
© Pedro J. Álvarez Morales

## Tabla 1.4 RSCIEI
TABLA 1.4 |  | Determinación del coeficiente que pondera el grado de peligrosidad por la combustibilidad (Ci) | [6 empty] | OBSERVACIONES
del ANEXO I del RSCIEI
PODER CALORÍFICO (q) DE DIVERSAS SUSTANCIAS |  | Valor recomendado | Tabla 1.1 Anexo I | Catálogo CEA |  |  |  | Valor con embalaje | Mat. combustibles*: materiales espumosos, plásticos compactos, cartón, madera, materias combustibles análogas
PRODUCTO | MJ/kg | Ci |  | 1995 | 1989 | Influencia del embalaje |  | Ci | Pi: punto de inflamación
Aceite de algodón | 37.2 | 1.3 |  | F4 | Fe 4 | Metal | Fe 5 | 1
Aceite de creosota | 37.2 | 1.3 |  | F3 Fu | Fe 3 Fu
Aceite de lino | 37.2 | 1.3 |  | F4
Aceite de oliva | 42 | 1.3 |  | F4 | Fe 4 | Metal | Fe 5 | 1
Aceite de parafina | 42 | 1.3 |  |  | Fe 4 | Metal | Fe 5 | 1
Aceite mineral | 42 | 1.3 |  |  | Fe 3-4 Fu
Acetaldehido | 25.1 | 1.6 |  | F1 | Fe 1
Acetamida | 21 | 1 |  | F5
Acetato de amilo | 33.5 | 1.6 |  | F2 | Fe 2 | Metal | Fe 3 | 1.3 | Acetato de n-amilo
Acetato de polivinilo | 21 | 1.3 |  | F4 Fu |  |  |  |  | Poliacetato de vinilo (PVAC), moldurable
Acetileno | 50.2 | 1.6 |  | F1 Fu | Fe 1 Fu
Acetileno disuelto | 16.7 | 1.6 |  | F1 Fu | Fe 1 Fu
Acetona | 29.3 | 1.6 |  | F1 | Fe 1
Ácido acético | 16.7 | 1.6 |  | F2 | Fe 2 | Metal | Fe 3 | 1.3 | Ácido acético (> 90 %)
Ácido benzóico | 25.1 | 1.3 |  | F4 | Fe 4
Acroleína | 29.3 | 1.6 |  | F1 | Fe 1
Aguarrás | 42 | 1.6 | Clase B1 |  | Fe 2 | Metal | Fe 3 | 1.3 | Trementina
Albúmina vegetal | 25.1 | 1.3
Alcanfor | 37.2 | 1.3 | Clase B2-C |  | Fe 3 Fu
Alcohol alílico | 33.5 | 1.6 |  | F2 | Fe 2 | Metal | Fe 3 | 1.3
Alcohol amílico | 42 | 1.6 |  | F1 | Fe 2 | Metal | Fe 3 | 1.3
Alcohol butílico | 33.5 | 1.6 |  | F2 | Fe 1-2 | Metal | Fe 3 | 1.3 | Alcohol butílico terciario - Alcohol n-butílico, secundario
Alcohol cetílico | 42 | 1.3 | Pi=110ºC | [5 empty] | Alcohol palmitílico, 1-hexadecanol
Alcohol etílico | 25.1 | 1.6 |  | F1-F2 | Fe 1 |  |  |  | Alcohol etílico (>70%) - Alcohol etílico (<70%)
Alcohol metílico | 21 | 1.6 |  | F1 | Fe 1
Almidón | 16.7 | 1.3 |  | F4 | Fe 4
Anhídrido acético | 16.7 | 1.6 |  | F2 | Fe 2 | Metal | Fe 3 | 1.3
Anilina | 37.2 | 1.3 |  | F3 Fu | Fe 3 Fu
Antraceno | 42 | 1.3 |  | F4 Fu | Fe 4 Fu
Antracita | 33.5 | 1.3 |  | F4 | Fe 4
Azúcar | 16.7 | 1.3 |  | F4 | Fe 4
Azufre | 8.4 | 1.3 |  | F3 Co | Fe 3 Co
Bencina | 42 | 1.6 | Clase B1 | F1 Fu | Fe 1-2 Fu |  |  |  | Éter de petróleo
Benzaldehído | 33.5 | 1.3 |  | F3 Fu
Benzol | 42 | 1.3 |  | F3 Fu
Benzofena | 33.8 | 1.3 | Pi=150ºC | [5 empty] | Benzofenona
Butano | 46 | 1.6 |  | F1 | Fe 1 |  |  |  | iso-Butano, n-Butano
Cacao en polvo | 16.7 | 1.3 |  |  | Fe 4 |  |  |  | Dato de cacao en habas
Café | 16.7 | 1.3 |  | F3 | Fe 3
Cafeína | 21 | 1.3 | [6 empty] | 1,3,7-Trimetilxantina
Calcio | 4.2 | 1.6 |  | HF2 | H 2
Carbón | 31.4 | 1.3 |  | AF2, F3-4 | Fe 3-4 |  |  |  | Carbón, hulla fresca, vegetal (consumo) - Carbón activo, graso, de madera después de maduración
Carbono | 33.5 | 1.3 |  | F3 | Fe 3
Cartón | 16.7 | 1.3 |  | F3-4 | Fe 3-4 Fu
Cartón asfáltico | 21 | 1.3 | [6 empty] | Asimilado a cartón, tela asfáltica
Caucho | 42 | 1.3 |  | F4 | Fe 3-4 Fu |  |  |  | Caucho natural y mercancías de caucho
Celuloide | 16.7 | 1.6 |  |  | Fe 2 Co
Celulosa | 16.7 | 1.3 |  | F3 | Fe 3
Cereales | 16.7 | 1.3 |  | F3 | Fe 3
Chocolate | 25.1 | 1.3 |  | F4 | Fe 4
Cicloheptano | 46 | 1.6 | Clase B1
Ciclohexano | 46 | 1.6 |  | F1 Fu | Fe 1 Fu
Ciclopentano | 46 | 1.6 |  | F1 Fu | Fe 1 Fu
Ciclopropano | 50.2 | 1.6 |  |  | Fe 1
Cloruro de polivinilo | 21 | 1 |  | F5 Co | Fe 4-5 Co | Mat. combustibles* | Fe 3-4 | 1.3 | Policloruro de vinilo (PVC) flexible - Policloruro de vinilo (PVC) rígido
Cola celulósica | 37.2 | 1.3 | [6 empty] | Metil celulosa
Coque de hulla | 29.3 | 1.3 |  | F4 | Fe 4 | Metal | Fe 5 | 1
Cuero | 21 | 1.3 |  | F4, F3-5 | Fe 4 |  |  |  | Cuero - Cuero sintético
Dietilamina | 42 | 1.6 |  | F1 | Fe 1
Dietilcetona | 33.5 | 1.6 |  | F1 | Fe 1
Dietileter | 37.2 | 1.6 | Clase B1 |  | Fe 1 |  |  |  | Éter dietílico, éter etílico
Difenil | 42 | 1.3 |  | F4 Fu | Fe 4 |  |  |  | Difenil éter, óxido de difenilo, fenoxibenceno
Dinamita (75%) | 4.2 | 1.6 |  |  | X 1 |  |  |  | Nitrogelatina dinamita
Dipenteno | 46 | 1.6 |  | F2 | Fe 2 | Metal | Fe 3 | 1.3
Ebonita | 33.5 | 1.3 |  | F4 |  |  |  |  | Ebonita moldeable
Etano | 50.2 | 1.6 |  |  | Fe 1
Eter amílico | 42 | 1.3 | Clase C |  | Fe 3 |  |  |  | Pentil oxi-pentano
Eter etílico | 33.5 | 1.6 |  | F1 | Fe 1
Fenol | 33.5 | 1.3 |  | F3 Fu | Fe 3 Fu
Fibra de coco | 25.1 | 1.3 |  | F3 | Fe 3
Fósforo | 25.1 | 1.6 |  | AF1, F2 | E 1-2 |  |  |  | Fósforo blanco o amarillo, fósforo rojo
Furano | 25.1 | 1.6 | Clase B1 | [5 empty] | Furfurano
Gasóleo | 42 | 1.3 | Clase C |  | Fe 3 Fu
Glicerina | 16.7 | 1.3 |  | F4 | Fe 4 | Metal | Fe 5 | 1
Grasas | 42 | 1.3 |  | F4 | Fe 4 |  |  |  | Grasa de coco, de leche, de palmera, alimenticias, lubricantes, vegetales
Gutapercha | 46 | 1.3 |  |  | Fe 4
Harina de trigo | 16.7 | 1.3 |  | F3 | Fe 3 |  |  |  | Harina de cereales
Heptano | 46 | 1.6 |  | F1 | Fe 1 |  |  |  | n-Heptano
Hexametileno | 46 | 1.6 |  | F1 Fu | Fe 1
Hexano | 46 | 1.6 |  | F1 | Fe 1 |  |  |  | n-Hexano
Hidrógeno | 142 | 1.6 |  | F1 | Fe 1
Hidruro de magnesio | 16.7 | 1.6 |  |  | H 2
Hidruro de sodio | 8.4 | 1.6 |  |  | E 1
Lana | 21 | 1.3 |  | F4 | Fe 3-4 |  |  |  | Lanas (fibras animales), lana sintética
Leche en polvo | 16.7 | 1.3 |  | F4 | Fe 4
Lino | 16.7 | 1.3 |  |  | Fe 3
Linoleum | 2.1 | 1.3 |  | F3-4 | Fe 3-4
Madera | 16.7 | 1.3 |  | F3-4 | Fe 3-4 |  |  |  | Madera en grandes trozos - Madera en pequeños trozos
Magnesio | 25.1 | 1.3 |  | F3-4 | Fe 3
Malta | 16.7 | 1.3 |  | F3 | Fe 3 |  |  |  | Cereales malteados, sucedáneos de café
Mantequilla | 37.2 | 1.3 |  | F4 | Fe 4 |  |  |  | Mantequilla, mantequilla de cacao, mantequilla de palma
Metano | 50.2 | 1.6 |  | F1 | Fe 1
Monóxido de carbono | 8.4 | 1.6 |  | F1 | Fe 1
Nitrito de acetona | 29.3 | 1.3 | Pi=78ºC | [5 empty] | Nitroacetona, 1-nitro-2-propanona
Nitrocelulosa | 8.4 | 1.6 |  | E1 | X 1
Octano | 46 | 1.6 |  | F1 | Fe 1 |  |  |  | n-Octano
Papel | 16.7 | 1.3 |  | F3-4 | Fe 3-4 |  |  |  | Papel suelto (en hojas) - Papel comprimido
Parafina | 46 | 1.3 |  | F4 | Fe 4
Pentano | 50.2 | 1.6 |  | F1 | Fe 1 |  |  |  | n-Pentano
Petróleo | 42 | 1.6 |  | F1-2 | Fe 2 Fu
Poliamida | 29.3 | 1.3 |  | F4 | Fe 4 |  |  |  | Poliamidas sólidas (PA)
Policarbonato | 29.3 | 1.3 |  | F4 Fu | Fe 4 Fu |  |  |  | Policarbonato sólido (PC)
Poliéster | 25.1 | 1.3 |  | F4 Fu | Fe 3-4 Fu |  |  |  | Poliéster (fibras), polimerizado normal, sólido
Poliestireno | 42 | 1.3 |  | F4 Fu | Fe 4 |  |  |  | Poliestireno moldeable (PS)
Polietileno | 42 | 1.3 |  | F4 | Fe 4 |  |  |  | Polietilieno moldeable (PE)
Poliisobutileno | 46 | 1.3 |  | F4 Fu |  |  |  |  | Polisobutileno moldeable (PIB)
Politetrafluoretileno | 4.2 | 1 |  | F5 | Fe 4 |  |  |  | Politetrafluoretileno moldeable (PTFE), Teflón
Poliuretano | 25.1 | 1.3 |  | F4 | Fe 4 |  |  |  | Poliuretano moldeable (PU, PUR)
Propano | 46 | 1.6 |  | F1 | Fe 1
Rayón | 16.7 | 1.3 |  |  | Fe 4 |  |  |  | Rayón de acetato
Resina de fenol | 25.1 | 1 |  | F5 Fu | Fe 5 Fu | Mat. combustibles* | Fe 3-4 | 1.3 | Resinas fenólicas (PF)
Resina de pino | 42 | 1.3 |  |  | Fe 3
Resina de urea | 21 | 1 |  | F5 | Fe 5 | Mat. combustibles* | Fe 3-4 | 1.3 | Resina de carbamida, resina de urea-formol (UF)
Seda | 21 | 1.3 |  | F2-3-4 | Fe 2-3-4 |  |  |  | Seda artificial de nitrocelulosa - Seda de cobre - Seda natural, seda artificial (acetato)
Sisal | 16.7 | 1.3 |  | F4 | Fe 4
Sodio | 4.2 | 1.6 |  | AF1 | E 1
Sulfuro de carbono | 12.5 | 1.6 |  | F1 | Fe 1
Tabaco | 16.7 | 1.3 |  | F4 | Fe 4 |  |  |  | Tabaco y sus productos
Té | 16.7 | 1.3 |  | F4 | Fe 4
Tetralina | 46 | 1.3 | Clase C |  | Fe 3 |  |  |  | Tetrahidronaftaleno
Toluol | 42 | 1.6 |  | F1 Fu | Fe 1 Fu |  |  |  | Tolueno, Metilbenceno
Triacetato | 16.7 | 1.3 |  |  | Fe 4 | Metal | Fe 5 | 1 | Triacetato de glicerilo, de glicerilmonolactato, Triacetina
Turba | 33.5 | 1.3 |  | F4 | Fe 4
Urea | 8.4 | 1.3 |  |  | Fe 4
Viscosa | 16.7 | 1.3 |  | F3 | Fe 3
OTRO "1" (a definir en HOJA "Tabla 1.4 RSCIEI")
OTRO "2" (a definir en HOJA "Tabla 1.4 RSCIEI")
OTRO "3" (a definir en HOJA "Tabla 1.4 RSCIEI")
OTRO "4" (a definir en HOJA "Tabla 1.4 RSCIEI")
OTRO "5" (a definir en HOJA "Tabla 1.4 RSCIEI")
OTRO "6" (a definir en HOJA "Tabla 1.4 RSCIEI")
OTRO "7" (a definir en HOJA "Tabla 1.4 RSCIEI")
OTRO "8" (a definir en HOJA "Tabla 1.4 RSCIEI")
OTRO "9" (a definir en HOJA "Tabla 1.4 RSCIEI")
OTRO "10" (a definir en HOJA "Tabla 1.4 RSCIEI")
1
1.3
1.6
© Pedro J. Álvarez Morales